Программа расчета и анализа потерь электроэнергии

в замкнутых сетях 35-750 кВ   РАП-ОС-ст (Приказ 21-326)

Авторы:  Железко Юрий Станиславович, Артемьев Андрей Валентинович

artem_a@mail.ru   тел. (917) 551-50-10. Сайт: http://rap-standart.ru/

Руководство пользователя  № 21-326.1.2020 (редакция C4)

# Назначение и основные функции программы.

Программа РАП-ОС-ст предназначена для расчета установившихся режимов (УР), потерь мощности и энергии в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше. Сети могут иметь как кольцевые участки (замкнутые сети), так и радиальные. Программа определяет структуру потерь по напряжениям, группам элементов (в линиях, трансформаторах) и обусловленности потерь (нагрузочные, холостого хода, на корону, в изоляции кабельных линий). Структура потерь определяется как в целом по рассчитываемой сети, так и по районам, которые расчетчик может выделить в сети, задав принадлежность каждого узла и каждой ветви, а также по сетям каждого номинального напряжения внутри каждого района.

Расчеты потерь электроэнергии могут быть проведены тремя методами в зависимости от имеющейся информации о нагрузках узлов:

– по максимальным нагрузкам (метод 1);

– по значениям электроэнергии, потребленной (генерированной) в узлах за расчетный период (метод 2);

– по значениям электроэнергии в узлах за расчетный период и суточным графикам нагрузки этих узлов, полученным на основе контрольных замеров (метод 3).

Для хранения результатов помесячных расчетов предусмотрен архив, позволяющий определять суммарные значения потерь за любое количество месяцев. Подробнее об архиве в разделе 8.

Программа позволяет учитывать данные ОИК и АСКУЭ при расчетах потерь электроэнергии, определять потери от транзитных перетоков в сети, производить учет отключений оборудования в течение расчетного периода. Для сетей, где схемы и нагрузки меняются в течение расчетного периода (например, с реверсивными перетоками) имеется возможность расчета по неограниченному числу типовых схем для первых двух расчетных методов. Более подробно о возможностях программы написано в разделе 7.

Программа позволяет провести в автоматическом режиме вариантные расчеты потерь мощности при различных сочетаниях основных факторов (собственное потребление, генерация мощными станциями, перетоки по межсетевым связям и т.п.). Результаты этих расчетов являются исходной информацией для расчета коэффициентов нормативной характеристики технических потерь (НХТП) по программе РНХ-ст.

Предусмотрена возможность проведения расчета с нагрузками, измененными по сравнению с заданными умножением на заданные расчетчиком четыре коэффициента коррекции (отдельно для P и Q нагрузочных и генерирующих узлов). Исходные нагрузки при этом не меняются. Исключение составляет случай, когда в некоторых узлах необходимо изменить нагрузки индивидуально, так как они не подчиняются общим коэффициентам коррекции.

Схема сети может быть представлена на экране в виде рисунка, который создается пользователем на основе имеющегося рисунка на бумаге. Пользователь может изменять существующую схему сети, добавлять новые узлы и ветви, изменять их параметры. Это позволяет создать привычную схему, уже используемую в других задачах на имеющихся рисунках, плакатах и т.д. (подробнее в разделе 5).

Программа снабжена системой подсказок, расширенными средствами постановки установившегося режима (УР), анализа проведенного УР с возможностью сравнения различных вариантов расчетов.

Согласно российскому законодательству в новом Административном регламенте №599, зарегистрированном в Минюсте 28.02.2013 №27377, при утверждении нормативов технологических потерь электроэнергии Минэнерго РФ требует только определенный перечень документов, в которых добровольный сертификат на программы не фигурирует, и никто не в праве его требовать. Обязательной сертификации ПО не подлежит.

# Методы расчета нагрузочных потерь электроэнергии.

## 2.1 Основные расчетные методы

Процедура расчета потерь электроэнергии любым методом включает в себя 2 вида операций:

1) расчет одного или нескольких (в зависимости от метода) установившихся режимов и потерь мощности в каждом из них;

2) расчет интегрирующих множителей, приводящих рассчитанные потери мощности в ограниченном числе режимов к потерям электроэнергии за расчетный период (в методе 1 – числа часов наибольших потерь мощности τ; в методе 2 – коэффициента формы графика суммарной нагрузки сети kф2 ; в методе 3 – коэффициента формы графика суточных потреблений энергии за месяц kфм2).

Расчет необходимого числа установившихся режимов производится программой автоматически после нажатия кнопки  соответствующего метода расчета потерь.

Примечание. При проведении расчетов по набору схем или по группам режимов с использованием данных ОИК один расчет проводится для каждой схемы.

При использовании метода числа часов наибольших потерь (метод 1) программа рассчитывает режим максимальных нагрузок. Исходной информацией о нагрузках узлов являются значения P и Q в этом режиме.

При использовании метода средних нагрузок (метод 2) программа рассчитывает режим средних нагрузок. Исходной информацией о нагрузках являются значения активной WP и реактивной WQ энергий в каждом узле за месяц и число дней в расчетном месяце. Энергия может быть задана в специальном окне, показанном на рисунке, либо считана из файла ener.xls. В данном окне можно задать номер счетчика, с которого снимается информация и класс напряжения, к которому должны быть отнесены нагрузки узлов. Дополнительно можно пересчитать данные о реактивной энергии по заданному тангенсу для узлов, отмеченных галочками в колонке «Q». Для контроля введенных значений служат окна, в которых подсчитаны суммы введенных значений.

Кнопка «Создать шаблон» позволяет задать начальные значения реактивной энергии (при их отсутствии или сомнительных данных) на основе данных об активной мощности и заданного расчетного периода.

Для использования в расчете данных о значениях энергии в узлах, находящихся в других базах данных, или передачи в другие базы данных этих значений, сформированных в программе РАП-ОС-ст, предусмотрен стыковочный Excel-файл ener.xlsx. В нижней части окна  Данные о потреблении и генерации энергии, возникающего при входе в блок «Ввод данных о нагрузках» в методах 2 и 3, находятся кнопки «Вывести информацию в файл ener.xlsx» и «Считать информацию из файла ener.xlsx». Данная операция не связана с расчетами – в файл ener.xls передаются данные, находящиеся в этом же окне, или вносятся в окно находящиеся в файле ener.xlsx.

Пример выдачи информации в этот файл показан ниже.

Примечание: в поле «Автоматический расчет реактивной энергии» можно ввести любой символ отличный от пробела для обозначения того, что данный трансформатор отключен. В числовых полях не ставьте пробелы вместо нулей – возможны ошибки при чтении данных!

Число часов наибольших потерь в методе 1 и коэффициент формы графика в методе 2 могут быть заданы либо непосредственно, либо вычислены программой по заданному коэффициенту заполнения графика суммарной нагрузки сети (kз= Tmax /T ).

Примечание. Особенности задания значения kз  для различных периодов в разделе 10.

При использовании в качестве исходных данных «точных» значений числа часов наибольших потерь или коэффициента формы графика, рассчитанных вне программы, предполагается, что они вычислены по суточному графику нагрузки – их значения вводятся в полях «Точное значение». Коэффициент формы месячного графика программа вычисляет по заданным значениям коэффициента формы суточного графика и относительного потребления выходного дня.

Если задаются точные значения коэффициента формы графика за месяц, а не за сутки, относительное потребление выходного дня следует задавать равным 1.

При расчете потерь по типовым схемам значение kз задают для каждой схемы.

При использовании данных ОИК программа рассчитывает точные значения коэффициентов формы графика в каждой группе режимов непосредственно по этим данным.

При использовании метода расчетных суток (метод 3) программа проводит расчет 24-х режимов за расчетные сутки. Исходной информацией являются значения активной и реактивной энергии в каждом узле за месяц (аналогично методу 2) и дополнительно суточные графики нагрузки в каждом узле, задаваемые в разделе «Справочники. Графики нагрузки».

Графики нагрузки в справочниках могут задаваться в любом масштабе и в любых единицах, так как программа использует только их конфигурацию, определяя абсолютные значения по заданной энергии.

Расчет потерь при наличии линий связи с внешними объектами с реверсивными перетоками может быть проведен методом расчетных суток. При этом суточный график нагрузки в узле, от которого отходит линия с реверсивным перетоком, должен иметь положительные значения в часы отпуска электроэнергии и отрицательные – в часы ее приема. Этот график создается таким образом, чтобы сумма положительных значений соответствовала энергии, отпущенной за расчетный период, а сумма отрицательных значений – принятой энергии. В этом случае предполагается, что отпущенная и принятая за расчетный период энергия равномерно распределена по суткам. На самом деле, суточные графики узлов с реверсивными перетоками существенно нестабильны, однако использование такого среднесуточного графика позволяет учесть влияние реверсивных перетоков на суммарные потери за расчетный период.

## 2.2 Дополнительные возможности программы по уточнению расчетов

Расчет потерь при работе сети в течение месяца по нескольким схемам может быть выполнен методами 1 и 2. Такие расчеты могут использоваться для учета ремонтных режимов и других изменений рабочей схемы в течение расчетного периода.

В окне метода нажимают кнопку «Расчет по типовым схемам», затем «Выбрать схему» и выбирают последовательно наименования файлов, в которых лежат данные о схемах и нагрузках схем расчетного периода (схемы разные, нагрузки одинаковые – максимальные месячные нагрузки для метода 1 и потребления энергии за месяц для метода 2). Для каждой схемы указывается число дней работы в расчетном периоде, в сумме равное числу дней в расчетном месяце или году.

Для каждой схемы программа рассчитывает потери в предположении, что она существует в течение всего расчетного периода, а затем от каждого значения потерь берет долю, пропорциональную числу дней существования схемы в расчетном периоде. Задать для каждой схемы свои нагрузки нельзя (обычно данных об энергии, потребляемой в каждом узле в выделенный период времени и не бывает). Поэтому данный метод предполагает лишь различные схемы при одних и тех же месячных нагрузках.

Кроме возможности непосредственного расчета потерь при разных схемах, в основном окне могут быть указаны «Дополнительные потери в нерасчетных режимах», которые программа просто добавит к расчетным потерям на выходной печати.

Расчет потерь при реверсивных перетоках по связям с внешними объектами является разновидностью метода средних нагрузок (кнопка «Расчет по данным ОИК» в методе средних нагрузок), применяемого программой к каждой группе режимов, объединенных по критерию однонаправленности перетоков (т.е. внутри каждой группы реверсов нет).

Для расчета потерь используются данные ОИК о суммарном отпуске энергии в сеть и значениях межсетевых перетоков в узлах с реверсивными перетоками (не более 6 узлов) за каждый час расчетного периода (720 значений при 30 сутках в месяце и 744 при 31 сутках или вдвое больше тридцатиминутных).

Программа распределяет все почасовые значения на группы, в каждую из которых попадают режимы, в которых перетоки направлены одинаково.

Далее программа рассчитывает потери в каждом из сформированных ею режимов методом средних нагрузок в предположении его существования в течение всего месяца. При этом для внутренних узлов в каждом расчете используются месячные данные об энергиях. Суммарные потери за месяц определяются программой как сумма рассчитанных значений, каждое из которых умножено на его относительную продолжительность в месяце. Максимальное число реверсивных связей, которое допускает программа, – шесть. При большем числе связей их необходимо объединять в группы (подробности в разделе 7.3).

Примечание 1. Описанный способ расчета позволяет рассчитывать потери при использовании данных ОИК о нагрузках любых шести узлов схемы – они не обязательно могут быть реверсивными. В случае нереверсивности некоторых из нагрузок число сочетаний разных направлений перетоков (а соответственно и число файлов ti) будет меньше. Если же все шесть нагрузок нереверсивные, то все 720 (744) значения попадут в один файл – в принципе результат расчета в этом случае должен совпасть с обычным расчетом методом средних нагрузок.

Примечание 2. Имеющаяся в программе возможность задавать в каждом узле нагрузку и генерацию, к реверсивным перетокам отношения не имеет. Возможность такого задания нагрузки и генерации предусматривается во всех программах расчета УР, она используется, например, при наличии в одном и том же узле генератора и местной нагрузки. В расчете УР будет принято сальдовое значение (разность значений нагрузки и генерации). Однако, при расчете потерь электроэнергии в случае реверсивной нагрузки задание в узле как разности, так и суммы значений отпуска энергии и ее поступления в узел, не соответствует физике реального воздействия такой нагрузки на потери электроэнергии.

Расчет потерь с учетом отключения линий и трансформаторов позволяет учесть все отключения оборудования, произошедшие за расчетный период (кнопка «Учет отключения оборудования» в окне «Метод средних нагрузок»). Для использования этой возможности необходимо задать время отключения и включения каждой линии в специальной таблице (подробности в разделе 7.5)

Расчет потерь от транзитных перетоков позволяет определить эти потери путем сравнения двух режимов – исходного и скорректированного, в котором транзитные перетоки обнулены (кнопка «Расчет транзитных перетоков» в окне «Метод средних нагрузок»). Для использования этой возможности необходимо задать группы транзитных узлов в специальной таблице (подробности в разделе 7.6)

## 2.3 Результаты расчетов потерь электроэнергии

Все структурные составляющие потерь выводятся на печать в виде 3 значений – расчетного значения и двух границ интервала неопределенности потерь (минимального и максимального значений), которые программа рассчитывает, исходя из анализа параметров сети и полноты исходной информации о нагрузках, определяемой используемым методом расчета. При расчете методом средних нагрузок ширина интервала неопределенности будет меньше, чем при расчете методом наибольших потерь, при расчете методом расчетных суток еще меньше.

Примечание. Расчетные значения суммарных потерь являются арифметической суммой составляющих. Минимальные и максимальные значения являются вероятностными характеристиками и складываются по закону сложения дисперсий. Например, если две составляющие имеют одинаковые значения – расчетные 10, минимальные 5 и максимальные 15, то суммарные потери будут иметь значения: расчетное 10+10=20 (прямая сумма), минимальное 20–√(52+52)= 13, а не 5+5 =10, максимальное 20+√(52+52)= 27, а не 15+15 = 30. Минимальные и максимальные значения по мере увеличения числа суммируемых составляющих стягиваются ближе к расчетному (среднему) значению, что обусловлено частичной компенсацией в суммарной величине ошибок расчета каждой составляющей. Чем крупнее объект, тем точнее суммарные потери.

Полная форма печати результатов предназначена для анализа потерь. При текущих расчетах достаточна сокращенная форма (без интервальных оценок достоверности). Печать сокращенной формы осуществляется из архива. Сокращенная форма является преобразованием результатов находящейся в архиве полной формы печати.

## 2.4 Вывод результатов расчетов потерь электроэнергии в Excel.

Результаты всех расчетов могут быть выданы в виде Excel-файла «РАП-ОС.xls» для последующей обработки, передачи по электронной почте и создания сводных форм результатов. Для осуществления этой операции необходимо нажать кнопку «Вывод в Excel» в основном окне программы на закладке «Результаты».

Все Excel-файлы находятся в директории rapoc – их просмотр и редактирование осуществляется средствами Windows (не из программы!). Программа только обновляет данные в этих файлах при проведении расчета.

В файле «РАП-ОС.xls» находятся пять листов:

1-2) потери электроэнергии, два варианта на двух листах: полная форма из расчета или архива и сокращенная форма. В полной форме дополнительно выводятся  максимальные и минимальные границы диапазона потерь электроэнергии;

3) потери мощности.

4) обобщенные параметры сетей (суммарные и средние длины линий и мощностей трансформаторов,  длины участков линий по сечениям и классам напряжения.

5) Потери мощности и энергии по элементам сети

Из архива потерь также можно вывести информацию в формат Excel – при нажатии кнопки «Вывод в Excel» в окне архива будет выведена информация о потерях энергии и мощности (3 листа) в файл «РАП-ОС (Архив).xls».

В формат Excel выводится и другая информация, которая может быть полезна – информация об узлах и ветвях, данные о потреблении энергии, результаты сравнения рассчитанных режимов.

# Настройка программы, справочники, работа с базой данных.

## 3.1 Условия обеспечения работоспособности программы.

Системный диск должен иметь свободный доступ для чтения и записи (без пароля).

Пользователю нет необходимости входить в базы данных. Вход в базу данных допустим только средствами FoxPro. При входе другими редакторами база данных может испортиться от самого факта входа, даже если Вы ничего в ней не поправляли.

Не пытайтесь скорректировать содержание базы данных, даже войдя в нее с помощью редактора FoxPro (по своему переиндексировать или что-то изменить). Если уж очень хочется, обратитесь сначала к разработчикам и выясните допустимость желаемого вмешательства.

Система управления базами данных FoxPro, на основе которой создана данная программа, не идеальна (как и сами программы) и может содержать не выявленные ошибки. При сообщениях о непонятных ошибках рекомендуется закрыть программу и вновь войти в нее. В большинстве случаев ошибка исчезает. Если она не исчезает, или у вас не «идет» режим, или возникают другие проблемы, передайте сообщение об этом вместе со всеми dbf-файлами в наш адрес. Лучше передавать всю директорию rap-ос в упакованном виде, так как иногда обнаруживается отсутствие какого-либо файла (случайно пропущенного при сборке варианта программы, отправляемого заказчику, или случайно пропавшего на компьютере пользователя – последнее обычно бывает при вмешательстве в базы данных наиболее «продвинутых» пользователей).

Внимание. Внимание. Любое сообщение программы об ошибке требует ее анализа. Даже если вы «протолкнете» расчет, велика вероятность получения неправильного результата. В таких случаях обязательно сообщите об этом разработчикам и перешлите нам директорию rap-ос в упакованном виде.

Аналогично следует поступать, если программа «зависает» или результаты расчета вызывают у вас вопросы.

Допустимыми являются сообщения программы на русском языке (типа «Коэффициент загрузки тр-ра больше 1,4», «Проверьте такую-то информацию» и т.п.). Эти сообщения являются результатами анализа вводимой расчетчиком информации.

Задавать вопросы по телефону неэффективно, так как для ответа, как правило, нужно подумать над сообщением и проверить работу программы.

Жалейте свое время, затраченное на заполнение информации, - регулярно сохраняйте свою информацию средствами программы, создавайте время от времени резервную копию всей рабочей директории на другом диске или на внешнем носителе. Делайте это и перед установкой новых версий программы.

Если вы сомневаетесь в правильности результатов расчета для своей схемы, загрузите контрольный пример (файл PRIMER-**.U), предварительно сохранив свою схему. Его результаты должны совпадать с результатами, приведенными в разделе инструкции «Контрольный пример». Тщательно выставьте все данные «Общей информации». Если результаты совпадают, программа на вашем компьютере работает правильно. Тогда ищите причину в информации о вашей схеме.

При проблемах не стесняйтесь обращаться к разработчикам!

## 3.2 Работа со справочниками

В левой верхней части экрана (в серой полосе) находятся четыре пункта меню: «Выход», «Справочники» «Работа с БД» (БД–база данных) и «Помощь». Функции первых трех пунктов следуют из их названий. В пункте «Помощь» находятся три подпункта меню:

– «Руководство F1» (может быть открыто курсором или нажатием на клавиатуре кнопки F1);

– «О программе», в которой содержится краткая информация о программе;

– «Калькулятор» – обычный калькулятор.

В пункте меню «Справочники» находятся семь подпунктов, для некоторых из них существуют кнопки быстрого вызова.

1) Графики нагрузки;

2) Статические характеристики нагрузки;

3) Граничные узлы районов;

4) Названия районов ;

5) Линии ;

6) Трансформаторы ;

7) Общая информация ;

Пункты меню становятся неактивными, если окно справочника уже открыто.

В подпункте «Графики нагрузки» задается информация о типовых графиках нагрузки (используются в методе расчетных суток и расчетах по данным ТИ). Данная форма может служить также в качестве калькулятора для расчета коэффициентов формы, тау и коэффициента заполнения графика для выбранного типового графика. Для вывода информации об этих коэффициентах после ввода данных достаточно кликнуть ЛКМ в нужной строке в колонке «Номер».

Типовые графики могут быть выведены в файл Excel tip_graf.xls для их последующей обработки и считаны из него после их корректировки с помощью соответствующих кнопок.

В подпункте «Статические характеристики нагрузки» задается информация:

о статических характеристиках нагрузок (для задач расчета потерь электроэнергии особой необходимости в этом нет).

В подпункте «Названия районов» вводят перечень названий, которые будут выводиться на печать.

Внимание. На печать выводятся результаты расчетов только для районов, у наименований которых поставлены галочки в столбце «Печать». Это позволяет при необходимости вывести на печать результаты расчета только по одному или нескольким районам (например, при желании построить нормативную характеристику для выделенного района – в этом случае потери в вариантных расчетах будут соответствовать только этому району). При обычных расчетах следует установить галочки во всех строках.

Дополнительно вы можете указать цвет района, которым он будет отображаться на схеме сети. Для этого необходимо нажать ЛКМ на нужной строке в столбце «Цвет»

В подпунктах «Линии» и «Трансформаторы» находятся параметры соответствующих элементов, внесенные в справочники.

Справочники могут быть отсортированы в порядке возрастания (убывания) при нажатии ЛКМ на имени первых двух столбцов. При повторном щелчке порядок сортировки изменяется на противоположный.

В передаваемой версии программы содержатся базовые справочники, в которых параметры линий и трансформаторов взяты из «Справочника по проектированию электрических сетей» под ред. Д.Л.Файбисовича, Москва, «Издательство ЭНАС», 2005 г (это последняя редакция известного справочника под ред. Рокотяна С.С., последнее издание которого было в 1985 г.). Алюминиевые провода в справочнике программы обозначены буквой А, медные – М, кабели – К. Медные и стальные провода в сетях 35 кВ и выше обычно не используются, они оставлены в справочниках «на всякий случай» – можете удалить сами. Справочники можно использовать также в качестве калькулятора для расчета параметров линий и трансформаторов.

Для расчета потерь в изоляции кабельных линий необходимо в справочнике задать тип линии - кабель в поле «КЛ», а в поле «Изоляция» задать величину потерь в кВт на один км линии, если она известна. Величину потерь можно не задавать, программа ее рассчитает сама и занесет в справочник на основе данных о потерях, представленных в Приказе №326 для всех кабельных линий, где величина потерь в изоляции не задана. Данные в справочнике обновятся при его закрытии.

Трехобмоточные трансформаторы задаются тремя строками, соответствующими представлением их в схеме замещения трехлучевой звездой–строки имеют обозначения В, С и Н.

Справочники не являются исчерпывающей информацией о возможных типах линий и трансформаторов. На практике в сети может использоваться какой-нибудь уникальный элемент (например, недавно купленный шведский трансформатор или работающий еще с 1945 г немецкий), которого, естественно, нет в справочнике. Справочники открыты, пользователь может добавлять в них новые данные.

Примечание. В программе РАП-ОС-ст содержатся справочники из книги Рокотяна С.С. При установке новой версии программы ваши справочники могут быть обновлены. Добавленные вами наименования не будут затронуты.

В таблицах «Узлы» и «Ветви» для каждого элемента должен быть задан номер района, к которому он относится. Кроме суммарных потерь по сети в целом программа выведет на печать суммарные потери в ветвях и суммарные нагрузки в узлах, принадлежащих каждому из заданных районов.

Задание номера района может производиться непосредственно в таблицах «Узлы» и «Ветви», без использования «Справочника». Использование «Справочника» облегчает эту операцию, автоматически «засеивая» номером района все узлы, входящие в указанный диапазон, и ветви, начальные узлы которых входят в данный диапазон. В таблицах «Узлы» и «Ветви» номера районов, к которым относится каждый элемент, возникнут после нажатия в этом окне кнопки «Применить» (не забудьте нажать эту кнопку, если используете функцию «засеивания»).

Примечание. Если от одного узла отходит несколько ветвей, которые относятся к разным районам, необходимо вручную поправить их номера в таблице «Ветви», так как функция «засеивания» относит все ветви к району, к которому относится их начальный узел.

Для каждого района в окне «Граничные узлы районов» может быть задано несколько диапазонов номеров узлов, например, в район 1 входят узлы с 14 по 49,  с 217 по 321 и с 2017 по 2156. Эти данные отражают в таблице тремя строками, имеющими один и тот же номер района. Не путайте – речь идет о таблице «Граничные узлы районов», а не о таблице «Названия районов», в которой все наоборот – номер района и его название может присутствовать только один раз.

После операции войдите в таблицы «Узлы» и «Ветви» и проверьте, что столбцы номеров районов не остались пустыми, иначе все результаты попадут в раздел «Чужие сети» (в этот раздел попадают потери в элементах, не отнесенных ни к одному району).

В подпункте «Общая информация» задают общую информацию о расчете, которая подробно описана в разделе. 4.1.

## 3.3 Работа с базой данных

В пункте меню «Работа с БД» находятся девять подпунктов:

1) Чтение информации из формата ЦДУ;

2) Вывод информации в формат ЦДУ;

3) Сохранение файлов stup1–stup24;

4) Чтение файлов stup1–stup24;

5) Перенос отображения схемы из другого файла;

6) Перенос архива потерь и справочников;

7) Формирование названий ветвей по названиям граничных узлов.

8) Автоматическое формирование графической схемы

9) Создать пустую базу данных

Подпункты 1 и 2 позволяют использовать информацию о схеме, уже используемую в других программах расчета установившихся режимов (RASTR, MUSTANG и т.п.), а также передавать в эти программы информацию о схеме из РАП-ОС-ст.

Подпункты 3 и 4 относятся к использованию метода расчетных суток.  Для использования этого метода необходимо создать файлы почасовых схем и нагрузок, которые при проведении операции их создания создаются программой под фиксированными названиями stup1–stup24. При загрузке другой схемы и создания для нее файлов stup1–stup24 файлы для предыдущей схемы будут затерты. Поэтому необходимо сохранить их под другим именем через подпункт «сохранение файлов stup1–stup24». Вызывать эти файлы необходимо в подпункте «чтение файлов stup1–stup24» – программа сбросит их на место файлов stup1–stup24.

В методе расчетных суток в нижней правой части окна, возникающего при нажатии кнопки «Ввод данных об энергиях», находятся две кнопки: «Заменить энергии в файлах stup1–stup24» и «Сформировать новые файлы stup1–stup24».  В этом окне можно ввести новые месячные значения энергии. После нажатия кнопки: «Заменить энергии в файлах stup1–stup24» программа рассчитает новые нагрузки на 24 ступенях суточного графика и вставит их в файлы stup1–stup24, не затронув информацию о схемах. При нажатия же кнопки «Сформировать новые файлы stup1–stup24» программа создает файлы stup1–stup24 из схемы, находящейся в рабочей области.

Подпункт 5 – «Перенос отображения схемы из другого файла» используется при вызове  в рабочую область (открытии) файла, который был подготовлен ранее без графического отображения, например, при использовании схемы, импортированной в формате ЦДУ из другой программы (даже при наличии графического отображения схемы в этой программы импортируется только формат ЦДУ). Если похожее графическое отображение схемы уже составлено в формате РАП-ОС, то чтобы не рисовать все заново, имеющееся отображение можно соединить с новой схемой и затем откорректировать.

В этом случае после загрузки нового файла в рабочую область, необходимо нажать эту кнопку и открыть файл, из которого переносится схема.

Примечание. В файл будет перенесена информация только о тех узлах и ветвях схемы, которые есть в обеих схемах. Если в новой схеме имеются дополнительные узлы и ветви, их надо дорисовать вручную.

Подпункт 6 – «Перенос архива потерь и справочников» используется при установке новой редакции программы. Новая редакция программы устанавливается в новый каталог, а ваш архив и справочники переносятся из старого каталога с помощью этого подпункта.

Подпункт 7 – «Формирование названий ветвей по названиям граничных узлов» позволяет вставить в пустые названия ветвей названия граничных узлов, например, «Узел 302 – Узел 315».

Подпункт 8 – «Автоматическое формирование графической схемы» позволяет автоматически задать графические координаты узлов и далее редактировать схему в ручном режиме. Рекомендуется для отображения схем небольшого объема. Для больших схем существует другой метод, описанный в разделе 5

Подпункт 9 – «Создать пустую базу данных» создает новую базу с одним узлом.

Обычно для расчета режимов замкнутых сетей 110–750 кВ используются уже подготовленные данные о схеме и узловых нагрузках (формат ЦДУ), использовавшиеся в других программах расчета УР (RASTR, MUSTANG и т.п.). Если таких данных нет, схема может быть подготовлена с помощью справочников, заложенных в программу.

В окне данных о ветвях задают длину линии (или число трансформаторов), в нижней правой части окна выбирают нужный тип элемента и нажимают кнопку «Рассчитать и внести в таблицу параметры элемента».

Примечание. С помощью кнопки «Восстановление схемных параметров» в окне данных о ветвях можно получить значения длин и сечения линий, а также марок трансформаторов (из имеющихся в справочниках) на основе данных о заданных сопротивлениях и проводимостях ветвей. Эти данные являются оценочными и подлежат уточнению.

Внимание. В целях предотвращения случайного внесения изменений в подготовленную схему сети в правое основное окно программы внесена функция «Запрет изменения схемы сети». При наличии галочки в данном поле кнопки «Добавить», «Удалить» и «Копировать» в окнах «Узлы» и «Ветви» использоваться не могут. При создании новой схемы или внесении изменений в созданную схему снимите галочку.

## 3.4 Установка новой редакции программы

3.4.1. Если на Вашем компьютере ЕСТЬ  FoxPro-6, то:

Распакуйте файл rapoc-С.zip  в предварительно созданную Вами директорию rapoc.

Создайте ярлыки для запуска программ, указав максимальный размер экрана: Свойства / Ярлык / Окно / Развернуть на весь экран.

3.4.2. Если на Вашем компьютере НЕТ  FoxPro-6, то:

Запустите файл webapp.exe (требуются права администратора!). На первом появившемся кадре с наименованием RAP-ст Setup  нажмите кнопку “Continue”,  на следующих  четырех кадрах нажимайте OK, а на кадре  с рисунком  компьютера щелкните на изображении компьютера (все кадры имеют заголовок RAP-ст Setup). После окончания считывания возникнет окно «RAP-ст Setup completed successfully» (системные файлы для РАП-ст установлены успешно). На этом кадре нажмите ОК.

После установки системных файлов на диске C попутно создается директория NEW, можете ее удалить.

Проведите операции, описанные выше в п 1.

3.4.3. Установка новой редакции программы, требующей обновления базы данных.

3.4.3.1. Старую базу данных сохранить через пункт меню «Данные - Сохранить данные» в старом варианте программы.

3.4.3.2. Создать новую директорию и распаковать туда новую версию программы.

3.4.3.3. Загрузить сохраненную базу данных через пункт меню «Данные - Загрузить данные» или, если сохранение данных осуществлялось в версии программы не ниже С1, через пункт меню «Данные - Загрузить данные с архивом потерь» в новом варианте программы.

3.4.3.4. Дополнительно можно перенести архив потерь и справочники через пункт меню «Работа с БД – Перенос архива потерь и справочников» из вашей старой рабочей директории, если версия программы ниже С1. При этом к основному справочнику добавляются ваши новые данные.

3.4.3.5. Файл с данными о короне– korona,dbf загружается автоматически, но может быть также перенесен простым копированием из старой директории в новую.

3.4.3.6. Если вы использовали для расчета потерь метод расчетных суток, то необходимо заново сформировать все расчетные ступени. Для расчетных методов по набору схем нужно предварительно загрузить и сохранить эти схемы заново в новой версии программы.

# Информация для расчета потерь.

## 4.1 Общая информация для расчета

В основном поле экрана находятся два окна: правое – «Общая информация для расчета» и левое – «РАП-ОС-ст».

В окне “Общая информация для расчета” находятся три закладки: “Потери энергии”, “Расчетная схема” и “Расчет режима”.

В закладке “Общая информация для расчета” задают:

- год и месяц, для которого производят расчет;

- , который будет применен программой для определения реактивной энергии в узлах, если в методах 2-3 задают в узле активную энергию, оставляя ноль в поле реактивной энергии. При создании шаблона для определения реактивной энергии в узле используется , заданный в расчете УР (о цели шаблона в разделе 7.1);

- коэффициент заполнения общесистемного графика;

- относительное потребление выходного дня;

- дополнительные потери в нерасчетных режимах (нагрузочные в линиях и трансформаторах и потери холостого хода), которые будут прибавлены к результатам расчета;

- среднемесячную температуру воздуха, град.

- запрет изменения введенной схемы сети (для устранения случайного изменения подготовленной схемы).

Внимание. В целях предотвращения случайного внесения изменений в подготовленную схему сети в правое основное окно программы внесена функция «Запрет изменения схемы сети». При запуске программы запрет автоматически активируется, при этом ряд действий с таблицами узлов и ветвей будет невозможен. При создании новой схемы или внесении изменений в созданную схему снимите галочку.

В закладке “Схема сети” задают, если необходимо, коэффициенты коррекции нагрузок. Наименование файла, количество узлов и ветвей схемы не задаются – в эти окна программа сама выводит данные схемы, находящейся в рабочей области.

В закладке “Расчет режима” задается информация, обычно задаваемая в расчетах УР (подробнее в разделе 6. Постановка УР).

Дополнительно в этой закладке можно задать признак необходимости проведения расчета без учета потерь в изоляции кабельных линий (в случае, если эти потери считаются по программе РОСП)

В окне «РАП-ОС-ст» находятся также три закладки: “Данные”, “Расчеты” и “Результаты”.

В закладке “Данные” производят операции со схемой сети и нагрузками узлов: первоначальное заполнение информации, использование уже имеющейся в компьютере информации о схеме и режиме сети, сохранение информации об узлах и ветвях и подготовку рисунка схемы

В закладке “Расчеты” производят расчеты УР, потерь электроэнергии описанными выше тремя методами вместе с дополнительными опциями, вариантные расчеты потерь мощности для последующего расчета коэффициентов нормативных характеристик  потерь по программе РНХ-ст и расчеты потерь на корону.

В закладке “Результаты” можно просмотреть историю итераций последнего расчета УР, его конечные результаты (напряжения в узлах и потоки в ветвях и структуру потерь мощности), потери мощности и электроэнергии по элементам сети и записать в архив результаты их последнего расчета. Потоки в ветвях (нижнее окно в таблице, возникающей при входе в пункт «Напряжения и потоки») выводятся для ветвей, присоединенных к узлу, на котором стоит курсор в верхнем окне.

В окне «Данные» находится семь пунктов:

1) Загрузить новые данные;

2) Загрузить данные с архивом потерь;

3) Сохранить данные;

4) Узлы;

5) Ветви;

6) Схема сети;

7) Редактор схемы.

Пункт 1– «Загрузить новые данные» позволяет загрузить ранее сохраненные данные без изменения данных в справочниках и архиве потерь.

!!!!!Перед загрузкой новых данных не забудьте сохранить старые данные (они могут пригодиться), так как старые данные будут затерты новыми.

Пункт 2 – «Загрузить данные с архивом потерь» используется для загрузки в рабочую область всей ранее сохраненной информации (подробно описана в пункте 3).

При входе в пункты 1 и2 программа задает вопрос сохранить ли данные, находящиеся в рабочей области или продолжить без сохранения?  Возможно, перед этим Вы проводили расчет другого режима и забыли его сохранить. Тогда следует на окне с вопросом «Продолжить без сохранения?» нажать «Отмена и войти в пункт меню «Сохранить данные». При нажатии OK (продолжить расчет без сохранения) загружаемый файл ляжет на место находящегося в рабочей области.

При входе как в “Загрузить новые данные”, так и в «Сохранить данные»  возникает таблица с перечнем файлов типа U (см. внизу окна). Различаются таблицы лишь названием первой кнопки – при загрузке это будет «Открыть», при сохранении – «Сохранить». Операцию производят только с файлами типа u (информация об узлах), файлы с расширениями v (информация о ветвях) и n  (информация о названиях районов), oi (общая информация), k (информация о короне), pr (справочник проводов), tr (справочник трансформаторов)  “подхватятся” автоматически. В случае, если каких-то файлов не будет хватать, программа эту информацию изменять не будет.

Пункт 3 – «Сохранить данные» – используется для сохранения данных, находящихся в рабочей области программы, перед заполнением данных за новый расчетный месяц или загрузкой в рабочую область нового файла.

Операция сохранения данных записывает в файлы всю информацию о расчете – схему сети, данные справочников, информацию о короне, архив потерь и общую информацию о расчете. Рекомендуется записывать значительные изменения в данных регулярно, в том числе и на независимых носителях, т.к. база данных программы является базой данных прямого доступа и все изменения в ней носят необратимый характер.

После входа в окно сохранения данных и выбора директории, в которой вы хотите сохранить базу данных, не забывайте набирать в рабочей строке имя файла, под которым вы будете ее сохранять (щелкните на его наименовании в списке).

Избегайте сохранять информацию с названиями, содержащие системные символы. В частности, наличие точек в конце названия может привести к ошибке при открытии файла.

Примечание:

Если вы обнаружили ошибку в ранее проведенном расчете за какой-нибудь предыдущий месяц и хотите исправить ее с помощью перерасчета, то загружать базу данных этого месяца (предварительно сохранив базу данных, соответствующих текущему месяцу!) необходимо в режиме, описанном в пункте 1. Например, сейчас мы проводим расчеты для июня, а нам нужно скорректировать расчет за февраль. В этом случае последовательность операций следующая:

- сохраняются исходные данные июня месяца,

- загружаются данные февраля без архива потерь, в этом случае архив за все рассчитанные месяцы не будет изменен,

- вносятся необходимые изменения в схему и нагрузки февраля, проводится расчет за данный месяц и сохраняется в архив потерь. Данные в архиве за другие месяцы при этом не изменяются

- после расчета данные для февраля снова сохраняются,

- загружаются данные июня месяца снова без архива потерь (в противном случае архив потерь будет заменен первоначально сохраненным для июня).

- Данные для июня снова сохраняются уже с исправленным архивом

Пункт 4 – «Узлы» – ввод и редактирование данных об узлах, подробно описан в разделе 4.2.

Пункт 5 – «Ветви» – ввод и редактирование данных о ветвях, подробно описан в разделе 4.3.

Пункт 6 – «Схема сети» – просмотр схемы сети, подробно описано в разделе 5.

Пункт 7 – «Редактор схемы» – редактирование схемы сети, подробно описано в разделе 5.

## Информация об узлах сети.

В таблицу «Узлы» вводится следующая информация

- Номер («узел») и название узла. Номера узлов в программе РАП-ОС должны находиться в диапазоне 1-99999999, узел с номером 0 не допускается. Номера узлов должны быть уникальны!

- Номер района («р-н»), к которому принадлежит узел (используется при формировании отчетов по потерям мощности и энергии). При задании 0 узел автоматически попадает в район 99 –«чужие сети»

- Тип статической характеристики нагрузки по напряжению («Тип»). Нельзя использовать для расчетов потерь методом средних нагрузок и расчетных суток и не рекомендуется использовать для метода максимальных потерь. Может использоваться для постановки и отладки установившегося режима (УР).

- Номинальное напряжение узла, кВ («unom»). Должно соответствовать шкалам номинальных напряжений по ГОСТу. В отдельных случаях может от них отличаться для балансирующих (БУ) и опорных (ОУ) узлов для постановки режима методом «плоского старта».

- Рабочее напряжение узла, кВ («uраб»). Обычно вычисляется самой программой в ходе расчета УР и используются для дальнейших расчетов. Должно находиться в допустимых пределах по уровню напряжений. Корректировать вручную нежелательно.

- Активные («Рнагр») и реактивные («Qнагр») нагрузки узлов в мВт и мвар. При расчете методом средних нагрузок и расчетных суток определяются самой программой по данным об энергиях.

- Активные («Рген») и реактивные («Qген») генерации узлов в мВт и мвар. При расчете методом средних нагрузок и расчетных суток определяются самой программой по данным об энергиях.

- Пределы по реактивной  («Qмин» и «Qмах») генерации узлов, мвар. Учитываются программой при расчете режиа.

- Активные и реактивные шунты на землю, мксим («Gш, мкС» и «Вш,мкС»). Могут использоваться для задания мощности реакторов, БСК, а также холостого хода трансформаторов с целью учета влияния уровня напряжения на их характеристики. Шунты в узлах не должны дублироваться шунтами в линиях, в этом случае они учтутся дважды.

- Рабочий угол узла, радиан («угол,р»). Вычисляется самой программой в ходе расчета УР и используются для дальнейших расчетов. Нормальное значение  угла не должно превышать 2 радиан в отрицательную или положительную сторону. Корректировать вручную нежелательно.

- Координаты узла («Хк» и «Yк»). на координатной сетке при графическом отображении. Задаются вручную или с помощью графического редактора.

Строки в таблице могут быть отсортированы в порядке возрастания (убывания) при нажатии ЛКМ на имени столбца. При повторном щелчке порядок сортировки изменяется на противоположный.

Предусмотрена возможность выдачи параметров узлов в Excel (файл Узлы.xlsx) и считывание оттуда отредактированной информации для облегчения ввода о режиме сети при расчете методом наибольших потерь. Для правильной работы с информацией нельзя менять структуру этого файла (удалять строку 1 и изменять данные в первой колонке).

В таблице «Узлы» для задания нагрузки и генерации используются отдельные столбцы. Если задать Рн = 12 МВт и Рг = 4 МВт, то в расчет будет принято Рн = 8 МВт. Результаты расчета будут такими же, если сразу задать в столбце нагрузок Рн = 8 МВт. Результаты расчета будут также одинаковыми при задании одной и той же нагрузки в столбце нагрузок со знаком «+» или в столбце генерации со знаком «–» и наоборот. Аналогично проводятся и операции с заданными значениями энергии.

Примечание: это утверждение справедливо, если в расчете не используется возможность расчета по статическим характеристикам нагрузки (СХН). В случае использования СХН нагрузки узлов будут изменяться по заданной характеристике, а генерации узлов останутся неизменными. Поэтому для исключения искажений результатов расчета потерь электроэнергии, коэффициенты СХН не должны использоваться (должны быть заданы нулю).

Вместе с тем, для вычисления некоторых суммарных величин имеет значение, в каком столбце расположены данные. Программа вычисляет три суммарных величины:

1) сумму энергий, заданных в столбце нагрузок, и рассчитанных ею потерь в сети (эту величину программа считает отпуском энергии в сеть для собственных потребителей). Принадлежность подстанции не имеет значения, абонентская подстанция это тоже свой потребитель, просто потери в ней не включаются в потери энергоснабжающей организации;

2) сумму абсолютных значений отрицательных величин, заданных в столбце генерации (эту величину программа считает отпуском энергии внешним потребителям);

3) сумму указанных двух величин (эту величину программа считает общим поступлением энергии в сеть).

Для правильного распределения общего поступления энергии в сеть между указанными двумя составляющими, необходимо выяснить какие отпуски в балансе считаются отпуском энергии в сеть для собственных потребителей, а какие внешним потребителям.

В соответствии с пп.2 отпуск энергии внешним потребителям надо задавать не в столбце нагрузок, а в столбце генерации, но с отрицательным знаком. Получение же энергии, независимо от своих или от чужих источников всегда задается в столбце генерации с положительным знаком.

## Информация о ветвях сети.

В первой колонке таблицы «Ветви» выводится идентификатор ветви (вычисляется самой программой).

Строки в таблице могут быть отсортированы в порядке возрастания (убывания) при нажатии ЛКМ на имени столбца. При повторном щелчке порядок сортировки изменяется на противоположный.

В остальные колонки таблицы «Ветви» вводится следующая информация

- Номера начала и конца ветви («Начало», «конец»). Должны соответствовать номерам узлов, с которыми связана ветвь. Для трансформаторных ветвей рекомендуется задавать в качестве начального узла шины более высокого напряжения для правильного определения типа трансформатора.

- Название ветви. Может быть сформирована по названиям узлов, с которыми соединена в меню «Работа с БД». Формирование производится только для тех ветвей, где название не существует.

- Номер района («р-н»), к которому принадлежит ветвь (используется при формировании отчетов по потерям мощности и энергии). При задании 0 ветвь автоматически попадает в район 99 –«чужие сети»

- Наличие выключателей в ветви («В»). Существует, как справочная информация, в расчете не участвует.

- Состояние ветви («В/О»). При установке нуля в графе «Отключено» ветвь считается отключенной с обеих концов.

- Активное и реактивное сопротивление ветви («R, Ом», «Х, Ом»). Рассчитывается по параметрам ветви вручную или автоматически по справочным данным при вводе марки линии или трансформатора.

- Активный шунт на землю, мксим («Gш, мкС»). Задается для расчета активного холостого хода трансформаторов и потерь в изоляции кабельных линий с целью учета влияния на них уровня напряжения. Шунты в линиях не должны дублироваться шунтами в узлах, в этом случае они будут учтены дважды. Рассчитывается по параметрам ветви вручную или автоматически по справочным данным при вводе марки линии или трансформатора.

- Реактивный шунт на землю, мксим «Вш,мкС». Задается для расчета реактивного холостого хода трансформаторов и емкостной генерации линий с целью учета влияния на них уровня напряжения.

- Продольный и поперечный («КТпрод», «КТпоп») коэффициенты трансформации трансформатора (КТТ). Продольный КТТ определяется как отношение номинального напряжения обмотки низшего напряжения к высшему. Поперечный КТТ реализован в определенных типах трансформаторов, используется крайне редко и задается в виде изменения угла напряжения в радианах.

- Длина линии, км или число трансформаторов («L,км;N») - для линий задается длина, а для трансформаторов количество. Количество трансформаторов задается вручную и отображается в сводных параметрах о сети. Рекомендуется задавать по одному трансформатору, для того, чтобы легче было производить их включение-отключение.

- Сечение линии мм2 или мощность трансформатора («F;S»). Расчетные параметры, определяемые программой автоматически и служащие для определения плотности тока в линиях и перегрузки трансформаторов. Могут быть также заданы вручную.

- Номинальное напряжение линии или трансформатора, кВ («unom»). Служит для определения марки элемента по соответствующему классу напряжения в справочнике. Должно соответствовать шкалам номинальных напряжений по ГОСТу, в противном случае программа не найдет их в справочнике.

- Марка элемента – выбирается из справочника. Для линий используется продольный КТТ равный нулю, для трансформаторов, отличный от нуля. При коэффициенте равном нулю в поле марки элемента программа выбрасывает справочник линий, при не равном нулю – трансформаторов. Марку элемента выбирают в нижнем правом поле (копия справочника) и нажимают кнопку «Рассчитать параметры выбранной ветви».

- Последняя графа без обозначения предназначена для задания участков ВЛ, если они состоят из разных марок проводов. В случае, если количество участков больше одного марка провода окрашивается в голубой цвет.

Примечание. В столбец «F, мм; S, МВА» программа автоматически записывает сечение провода или мощность трансформатора. Эти данные программа использует для расчета обобщенных параметров схемы и отражения параметров элементов на схеме сети. При использовании файла, импортированного из другой программы, эти операции не будут производиться. При желании их произвести необходимо выбрать во всех ветвях соответствующие элементы из справочников и пересчитать их параметры. При пересчете они могут несколько измениться в связи с отличием данных справочников программы и справочников, которыми пользовался составитель импортированной схемы. Для облегчения данной процедуры предусмотрена опция «Восстановление схемных параметров», позволяющая приближенно определить по исходным параметрам марку и длину линии или тип трансформатора по справочнику.

Предусмотрена возможность выдачи параметров узлов в Excel (файл Ветви.xlsх) и считывание оттуда отредактированной информации для облегчения. Для правильной работы с информацией нельзя менять структуру этого файла (удалять строку 1 и изменять данные в первой колонке).

Примечание: в поле «Отключена» можно ввести любой символ отличный от пробела для обозначения того, что данная ветвь отключена.

Параметры шунтов, указываемые в таблице «Узлы», характеризуют поперечные проводимости шунтовых реакторов или батарей конденсаторов  (если таковые имеются в узле) Они не включают в себя емкостную генерацию линий и поперечные проводимости трансформаторов (активные и реактивные потери холостого хода). Эти параметры задают в таблице «Ветви».

Два столбца в таблице «Ветви» –  «Длина линии / Мощность трансформатора» и  «Сечение провода / Число трансформаторов» позволяют вывести на печать суммарные параметры сетей, введенных в РАП-ОС-ст (аналогично РАП-10-ст и РАП-110-ст). Соответственно, для ветви, являющейся линией, в данные два поля записывают длину и сечение, а для ветви, являющейся трансформатором, мощность и число трансформаторов. Число трансформаторов обычно 1, но если по каким-то причинам  введена эквивалентную ветвь, отражающая два трансформатора, то ставится 2.

Данные, записанные в этих столбцах, не влияют на расчеты, если используются данные формата ЦДУ, внесенные в режиме «Импорт», и используются только для расчета суммарных параметров сетей. Однако, если вы нажмете кнопку «Рассчитать и внести в таблицу параметры элемента», то параметры той строки, на которой стоял курсор, будут пересчитаны по параметрам справочника.

Для трехобмоточного трансформатора мощность записывают только для обмотки ВН, для ветвей остальных обмоток ставят 0.

Пояснение. Мощность трансформатора не участвует в расчете потерь (участвуют его сопротивления). Она используется лишь при определении суммарной мощности и количества трансформаторов по РЭС, ПЭС и т.д. Указание ее во всех обмотках приведет к трехкратному суммированию параметров данного трансформатора в суммарной мощности и количестве трансформаторов в сети.

Вывод суммарных параметров производится при входе в «Обобщенные параметры сетей» в закладке «Результаты».

## 4.4  Ввод исходных данных о схеме сети

При наличии схемы сети в формате ЦДУ входят в пункт меню «Работа с БД», подпункт «чтение информации из формата ЦДУ», находят директорию и файл, содержащий информацию в формате ЦДУ, и открывают его. Программа переносит его в рабочую область программы и преобразует в формат Rapoc. Обратите внимание, что в этом случае, в отличие от входа в “Загрузить новые данные” или в «Сохранить данные» возникает таблица со всеми типами файлов «All files”.

Предупреждение 1. Если программа дает предупреждение “Неверный тип файла”, это означает что файл, который Вы хотите открыть, не является файлом, содержащим информацию об узлах и ветвях.

Предупреждение 2. Для сравнения результатов расчета УР по РАП-ОС и другим программам (например, RASTR, MUSTANG) необходимо внести в справочник РАП-ОС в раздел «Статические характеристики» те же коэффициенты характеристик, какие использовались в RASTR, MUSTANG. Несоответствие часто объясняется тем, что в разных программах под одними и теми же номерами стоят различные статические характеристики.

После загрузки выбранного расчетчиком файла в рабочую область программа опять выходит в основное окно, в котором в пункте меню “Узлы” можно просмотреть или изменить информацию о нагрузках или типах узлов:  "0" – нагрузочный или генерирующий узел, в котором задаются P и Q – в обеих случаях положительные, но в соответствующих столбцах – нагрузки или генерация; "1" – опорный узел (задаются P, модуль U и пределы регулирования по Q);  "-1" – балансирующий узел (задается только модуль U).  В пункте  “Ветви” можно просмотреть или изменить информацию о схеме сети (параметры ветвей и их соединения). Номер базового узла окрашивается красным цветом, опорного – синим.

Опорным узлом (ОУ) называют узел, в котором «насильно» задают значение напряжения, известное, например, по измерениям. В опорных узлах программа держит такие значения реактивной мощности, какие необходимы для обеспечения заданных в них напряжений. Из этого следует, что опорным можно задать только узел с источником реактивной мощности. Значение же активной мощности в опорным узле считается жестко заданным, как и напряжение. Наличие опорных узлов не обязательно. Опорных узлов может быть несколько.

Балансирующий узел (БУ), в котором также задают напряжение, «свободен» не только в части реактивной, но и активной мощности, т.е. и той и другой мощности у него в избытке, чтобы подхватить все небалансы. В нем выдерживается заданное напряжение, а мощности будут такими, как получится.  А получатся они равными сумме нагрузок всех узлов (с учетом знака) плюс потери. Наличие балансирующего узла обязательно. Балансирующим узлом может быть только один узел.

Примечание. В случае работы некоторых частей сети отдельно от основной ее части (электрически не связано) в качестве балансирующего узла в каждой автономной части программой принимается узел с наибольшей генерацией (в нем должно быть задано напряжение как в опорном узле. Расчет УР во всех частях сети проводится независимо. Информация о результатах расчета выводится по всей схеме, включая автономные части. Количество автономных частей не ограничено.

О задаваемых напряжениях в узлах.  При отсутствии галочки в поле ««Игнорировать результаты записанного режима» программа начинает итерационный расчет с напряжений в узлах записанного режима, т.е. того, который был записан после предыдущего расчета с помощью входа в пункт «Результаты»–«Напряжения и потоки» и нажатия внизу окна кнопки «Запись режима». Если же галочка поставлена, то программа начнет расчет с номинальных напряжений, заданных в таблице «Узлы» в столбце Uном (так называемый «плоский старт»).

При расчете первого режима (когда начальных напряжений нигде, кроме как в балансирующем и опорных узлах, еще нет и, следовательно, никакой режим еще не записан) необходимо поставить галочку в поле ««Игнорировать результаты записанного режима», а исходные напряжения в балансирующем и опорных узлах ввести в столбец Uном. (!!!). Это необходимо делать и когда в данных, импортируемых из других программ расчета УР в формате ЦДУ, отсутствует «вторая карта».

Затем необходимо записать режим. Расчеты других режимов для этой схемы целесообразно начинать, сняв галочку – режим быстрее и надежнее «сойдется», начав свой путь с напряжений базового режима.

В столбце Uраб после расчета отражаются рассчитанные программой напряжения в узлах. Потери холостого хода программа определяет, умножая номинальные потери, заданные в справочниках, на соотношение (Uраб / Uном)2.

Расчет УР при необходимости может быть выполнен с учетом статических характеристик нагрузки (СХН). Типовые характеристики, заложенные в программе, имеют номера: 1- для узлов 6-10 кВ;  2- для узлов 110-220 кВ; 3 - для шунтов.

В таблице “Узлы” всегда отражаются параметры исходного режима (при «плоском» старте – номинальные напряжения, при использовании данных, импортированных из других программ, – параметры импортированного режима). Если после расчета режим был записан, то при любом последующем расчете в таблице будут отражаться параметры последнего записанного режима. После расчета нового УР его результаты надо просматривать в пункте меню “Результаты” - “Напряжения и потоки”, а не в окне «Узлы».

При расчете потерь электроэнергии методами 3 и 4 в окне “Напряжения и потоки” окажутся параметры режима последней ступени. Если необходимо просмотреть режим на какой-либо другой ступени, надо вызвать в рабочую область соответствующий файл Stup  через “Загрузить новые данные”.

При первоначальном вводе схемы входят в пункт меню “Создать пустую базу данных”, нажимают ОК (сохранять пока нечего). Программа создает файл “Узлы” с одним узлом и пустой файл “Ветви”. Далее можно пользоваться графическим редактором для создания схемы или заполнять информацию о своей схеме в табличной форме, После набора информации ее сохраняют в файл под своим именем. При продолжении прерванного ввода данных открывают уже файл с присвоенным именем.

Для полноценного учета потерь электроэнергии во всех элементах сетей АО-энерго в информацию по основной сети должны быть включены как двухобмоточные трансформаторы 35-220/6-10 кВ, так и трехобмоточные, к одной из обмоток которых подключены радиальные линии 35-110 кВ. Программы РАП-110 и РАП-10 рассчитывают сети, начиная с шин подстанций, к которым они присоединены. Первая ветвь (головной участок) должна быть линией, а не трансформатором. Поэтому схему основной сети, используемую для диспетчерских расчетов УР, как правило, приходится наращивать.

При расчете потерь методом 3 программа использует рабочие файлы Stup1 –Stup24 (порядок их создания и корректировки описан в п. 1.33).

Для корректировки схем в файлах для тех ступеней, на которых схемы отличаются от базовой, необходимо выйти из этого окна и, загружая в рабочую область последовательно каждый из этих файлов, проводят его корректировку (в «Узлах» и «Ветвях») и перед загрузкой следующего сохраняют предыдущий.

Примечание. В отличие от данной операции «поштучного» сохранения файлов функция «Сохранить файлы Stup1–Stup24» в «Работе с БД» сохраняет все файлы сразу, но обязательно под другим именем. Эта операция используется при загрузке другой схемы и необходимости сохранить файлы Stup1–Stup24 предыдущей.

Предупреждение. Если Вы загружали в рабочую область какой-нибудь из файлов Stup1 – Stup24 для корректировки или предварительного расчета УР, кнопки методов расчета останутся неактивными до тех пор, пока Вы не загрузите в рабочую область файл с расчетной схемой.

Напоминание. Открытие любого файла со схемой означает его копирование в рабочую область программы. Все корректировки совершаются в этой копии, а не в исходном файле. Поэтому после корректировки необходимо обязательно сохранить файл с внесенными изменениями. При загрузке любого нового файла программа выбрасывает предупреждение о необходимости сохранения предыдущего.

До расчета потерь электроэнергии целесообразно рассчитать отдельно УР на каждой ступени Stup1.u – Stup24.u (загружая их последовательно в рабочую область), чтобы быть уверенным в том, что расчет всех схем пройдет успешно при последовательном их переборе во время расчета потерь электроэнергии. Для этого используют пункт меню «Расчет УР».

# Работа с графикой

## 5.1  Основные положения при работе с графическими объектами

Работа с графическими объектами производится при помощи мыши. Операции выделения и перемещения объектов связаны с нажатием и удерживанием левой клавиши мыши (ЛКМ). Основными графическими объектами на схеме являются узлы, ветви, надписи и картинки (изображения трансформаторов). С помощью ЛКМ сначала выбирается объект или группа объектов на схеме путем вычерчивания прямоугольника, охватывающие нужные объекты. Для этого выбирается пустая точка на схеме (где нет графических объектов), нажимается ЛКМ и рисуется прямоугольник при нажатой ЛКМ. Для окончания операции выделения ЛКМ отпускается в нужном месте. На схеме отображается зеленый пунктирный прямоугольник, все объекты, попадающие в него, окрашиваются в зеленый цвет.

После выделения нужных объектов ЛКМ нажимается в области  этого прямоугольника и группа объектов передвигается в нужное место (это место должно быть свободно от других объектов, в противном случае программа выдаст соответствующее сообщение и отменит операцию).

После окончания перемещения ЛКМ отпускается, и объекты фиксируются на новом месте.

Для рисования линий предусмотрен следующий алгоритм. Автоматически рисуются линии, соединяющие два узла, которые могут состоять из вертикального и (или) горизонтального участка. Если нужна более сложная конфигурация линии (из трех участков), то необходимо выделить один из участков линии и переместить его в нужную сторону, как показано на рисунке. После окончания перемещения появится линия состоящая из трех участков, каждый из которых можно двигать после предварительного выделения. Вертикальные участки можно сдвигать по горизонтали, а горизонтальные по вертикали.

В панели инструментов добавлена кнопка включения (отключения) одновременного перемещения всех участков линии. Программа сохранит конфигурацию ветви в полях «смещение по вертикали и горизонтали», которые можно изменить в окне «Ввод данных о ветви».

Программа предоставляет возможность скопировать или удалить выделенный фрагмент. После копирования фрагмент может быть вставлен в любом месте, как текущей схемы, так и загруженной заново.

При нажатии в области выделенного фрагмента средней клавишей мыши (колесиком - СКМ) появляется контекстное меню, предлагающее два варианта работы с выделенным фрагментом – его копирование или удаление. Скопированная информация хранится в отдельных файлах и может быть использована в любой момент редактирования схемы при нажатии СКМ на любой пустой области окна редактирования.

Все текстовые объекты (выделены прямоугольниками на схеме) могут перемещаться без отдельного выделения путем простого нажатия ЛКМ на объекте. Нажатие правой клавиши мыши (ПКМ) на текстовом объекте окрашивает его в желтый цвет. Это означает то, что данный объект на схеме не будет виден в режиме просмотра схемы.

Можно задать вертикальное или горизонтальное расположение шины узла в окне ввода данных об узле. Изменить ширину шины узла можно вращением колесика мыши при наведении курсора мыши на требуемый узел схемы.

Изображения трехобмоточных трансформаторов на схеме перемещаются только вместе с перемещением узлов схемы. Для смещения отдельной линии (двухобмоточного трансформатора) необходимо ее предварительно выделить прямоугольником без захвата соседних узлов. При наличии параллельных диний и их наложении друг на друга выделяется только одна из линий. После ее смещения появляется возможность доступа к другой линии.

Все операции редактирования, удаления и добавления фиксируются и могут быть отменены (восстановлены) в любой момент редактирования с помощью кнопок   и .

## 5.2  Редактирование параметров узлов и ветвей

Окна редактирования параметров узлов и ветвей открывается при нажатии ПКМ на соответствующих объектах. Редактирование параметров доступно как в режиме редактирования схемы, так и в режиме просмотра схемы. В последнем случае некоторые опции могут быть недоступны для изменения (например, изменение типа линии или удаление объектов).

Доступ к редактированию параметров узлов открывается при нажатии ПКМ на узле схемы. При этом появляется окно «Ввод и редактирования данных об узле».

В этом окне задаются необходимые параметры узла. Для сохранения введенных данных или, напротив, удаления узла нужно нажать соответствующие кнопки. Кнопка удаления узла доступна только в режиме редактирования схемы. Выбор номинального напряжения узла также доступен в режиме редактирования схемы при условии, что данный узел еще не связан ветвями с другими узлами. Изменение номинального напряжения при других условиях привело бы к появлению ошибки при расчете режима, так как характеристики линий уже не будут соответствовать напряжениям на их концах.

Рабочее напряжение выбирается равным номинальному напряжению и может быть скорректировано вручную при необходимости.

Изменить расположение узла можно, задав его новые координаты (может быть полезно, если узел нужно перенести достаточно далеко на схеме или два узла находятся в одной точке на схеме и их нужно разнести). Можно изменить расположение шины узла с горизонтальное на вертикальное и наоборот. Для сохранения графического расположения узла, его номера и номинального напряжения необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения», остальные параметра узла сохраняются сразу при вводе данных.

Для изменения номера узла можно ввести его новый номер и нажать кнопку «Сохранить изменения». Программа предварительно проверит, есть ли узлы с таким номером на схеме и произведет операцию замены номера узла и номеров прилегающих ветвей, если узла с таким номером не существует. Если узел с таким номером существует и его номинальное напряжение совпадает с напряжением редактируемого узла, то будет выдано предложение об объединении этих узлов. Эта операция может быть полезна, если нужно, например, объединить шины параллельно работающих трансформаторов. Если напряжения узлов не совпадают, то программа выдаст соответствующее сообщение.

Доступ к редактированию параметров ветви открывается при нажатии ПКМ на ветви схемы. При этом появляется окно «Ввод и редактирования данных о ветвях». В этом окне можно задать тип и марку ветви, рассчитать параметры ветви, в том числе с дополнительными участками линии, добавить параллельную ветвь с теми же параметрами, удалить ветвь и проч. При отключении ветви ее изображение на схеме меняется на пунктирную линию. Цвет линии определяется в зависимости от режима просмотра – либо по классу напряжения, либо по номеру района, либо от загрузки сети. В первых двух случаях цвет можно задать самостоятельно в соответствующих настройках отображения.

В данном окне кроме обычных параметров линии можно задать один из двух доступных для отображения вида линии из трех участков – либо с двумя вертикальными участками, либо двумя горизонтальными. Вид линии на схеме будет определяться  смещением частей линии на схеме и положением узлов, которые она соединяет. Как переместить выделенный участок линии, описано в предыдущем разделе. В данном окне можно изменить смещение каждого участка вручную,  если необходимо сдвинуть линию на небольшое расстояние, что сделать в редакторе может быть затруднительно.

Примечание. Тип ветви программа определяет самостоятельно по отношению номинальных напряжений на концах ветви. Одновременно рассчитывается коэффициент трансформации трансформатора, если номинальные напряжения не совпадают. Изменить тип ветви в данной форме можно только в том случае, если номинальные напряжения по концам ветви одинаковы. При изменении типа ветви с линии на трансформатор пропадает окно с длиной линии, появляется окно с коэффициентом трансформации равным 1 и подключается соответствующий справочник. Если напряжения по концам линии заданы ошибочно, из-за чего линия отображается неверно, необходимо удалить линию, изменить напряжение в соответствующем узле и повторить ввод линии.

## 5.3  Добавление новых узлов и ветвей на схему

Добавление нового узла на схему осуществляется при активации соответствующей кнопки меню  или нажатия функциональной клавиши F3, при этом курсор мыши принимает специфическую форму, кнопка окрашивается в зеленый цвет  и появляется соответствующая надпись в окне редактирования. Чтобы добавить узел необходимо выбрать точку на схеме и щелкнуть на ней ЛКМ. При этом на схеме появляется изображение узла и окно ввода и редактирования информации об узле. Следует обратить особое внимание на правильное задание номинального напряжения на этом этапе, так как типы линий будут определяться по этому параметру. После установки узла кнопка окрашивается в желтый цвет,  редактор переходит в обычный режим редактирования.  Для отмены режима ввода узла необходимо еще раз нажать соответствующую кнопку.

Добавление новой ветви на схему осуществляется при активации соответствующей кнопки меню  или нажатия функциональной клавиши F4, при этом курсор мыши принимает форму креста, кнопка окрашивается в зеленый цвет  и появляется соответствующая надпись в окне редактирования. Чтобы добавить ветвь необходимо выбрать точку на схеме и щелкнуть и удерживать нажатой на ней ЛКМ. При этом при перемещении мыши на схеме появляется изображение красной линии и курсора на ее втором конце.

ЛКМ отпускают в области второго узла, к которому она будет присоединена. Перед добавлением линии убедитесь, что соответствующие узлы созданы. В противном случае ветвь добавлена не будет. При правильном добавлении ветви на схеме появляется изображение ветви и окно ввода и редактирования информации о ветви.

Для отмены режима ввода ветви необходимо еще раз нажать соответствующую кнопку.

Трехобмоточный трансформатор может быть добавлен на схему частями или целиком. В первом случае необходимо предварительно добавить на схему три узла (среднюю точку трансформатора, шины низкого и среднего напряжения), а затем соединить их линиями с соответствующими параметрами. Существует возможность добавить на схему трехобмоточный трансформатор целиком. Добавление трансформатора на схему осуществляется при активации соответствующей кнопки меню  или нажатия функциональной клавиши F5, при этом курсор мыши принимает форму черного прямоугольника, кнопка окрашивается в зеленый цвет  и появляется соответствующая надпись в окне редактирования. Чтобы добавить трансформатор, необходимо выбрать точку на схеме, к которой подсоединена обмотка ВН трансформатора и щелкнуть на ней ЛКМ.  В нашем примере мы подсоединяем трансформатор к узлу с номером 3012.

Трехобмоточный трансформатор можно добавить к узлу, если его номинальное напряжение будет не ниже 35 кВ. При правильном добавлении трансформатора на схеме появляется окно ввода данных трехобмоточного трансформатора. Нумерация и названия узлов и ветвей формируется автоматически, вы ее можете скорректировать. Марки ветвей берутся из справочника. Первой выбирается марка обмотки ВН, обмотки СН и ВН берутся из справочника друг за другом, поэтому желательно, чтобы они так же задавались в справочнике. В противном случае эти марки нужно будет выбрать индивидуально. Необходимые номинальные напряжения также должны быть заданы правильно. После нажатия кнопки «Сохранить изменения» на схеме появляется новый трехобмоточный трансформатор (см. рис. ниже).

## 5.4  Автоматическое отображение узлов и ветвей на схеме

Для существующих схем, графическое отображение которых не задано, в редакторе схем существует возможность сравнительно быстрого и легкого их отображения. Эта возможность осуществляется при активации соответствующей кнопки меню  или нажатия функциональной клавиши F6. Если до этого на схеме не было установлено ни одного узла, программа предлагает начать разрисовку с левого верхнего угла.

Выбранный узел первым появляется на экране. В нашем примере в качестве первого узла был выбран узел 200. Далее, при активации кнопки на экране появляется следующий узел, связанный с начальным.

На этом этапе вы можете изменить расположение узлов по своему усмотрению, например, так и добавить следующий узел.

Перебрав все связи узла 200, программа перейдет к связям следующего узла и так далее, пока не расставит все узлы. При этом кнопка расстановки узлов станет неактивной, что говорит о том, что больше расставлять нечего.

## 5.5  Настройка графического отображения

Настройки графического отображения могут быть общими для редактора схем и схемы сети и индивидуальными. Основное окно настроек вызывается кнопкой меню  или двойным кликом мыши на пустом месте схемы.

В этом окне вы можете задать цветовую гамму для классов напряжения (общая настройка) и отображение режимных и схемных параметров в «Схеме сети». Здесь также указаны основные условные обозначения на схеме. Цветовую гамму по районам можно задать в окне «Названия районов».

В режиме просмотра схемы сети доступно три режима отображения «Схемные параметры», «Названия и районы» и «Режимные параметры». От выбора режима зависит цветовая гамма отображения. В первом случае отображается цветовая гамма классов напряжения, во втором – районов и в третьем – цветовая гамма перегруженных и недогруженных элементов сети и уровней напряжения.

Масштаб отображения схемы выбирается путем нажатия соответствующей кнопки  и может меняться от 25% до 150%. От выбора масштаба зависит полнота выводимой информации. Полностью информация выводится при масштабе  100-150%, при более мелких обрезается.

Навигация по схеме осуществляется с помощью специального окна навигации (может быть активирована или убрана с помощью кнопки  ) или с помощью мыши. Для перемещения по схеме при помощи мыши нажимается ПКМ и делается движение мышью в нужном направлении и клавиша отпускается. Ширина окна навигации также может быть задана в настройках графического отображения.

Схема может быть скопирована отдельными кусками с помощью кнопки   или клавишей PrintScreen, а затем распечатана.

В режиме редактирования могут быть убраны комментарии узлов или ветвей на схеме. Для этого необходимо снять  галочки в соответствующих полях управления.

# Постановка установившегося режима сети

Уравнения установившихся режимов являются нелинейными с большим количеством переменных и ограничениями в форме неравенств. Для решения таких систем уравнений используют итерационные алгоритмы последовательного приближения к искомому результату, который применяется во всех известных программах расчета УР. Нелинейность уравнений означает наличие нескольких решений (корней уравнения), удовлетворяющих поставленному условию. Поэтому режим может сходиться к физически несуществующему решению, а может и «развалиться» в процессе итераций. Головной болью всех разработчиков программ расчета УР в сложнозамкнутых сетях является проблема обеспечения автоматической сходимости расчета к физически существующему решению (именно поэтому для радиальных сетей разработана отдельная программа РАП-110-ст – алгоритм расчета радиальных сетей гораздо более прост и надежен, хотя их расчет может быть выполнен и по программе РАП-ОС-ст).

В окне “Общая информация для расчета” “Расчет режима” задают допустимый небаланс нагрузок (0,5 МВА, как правило, достаточно). Можно поэкспериментировать, уменьшая его до 0,3 – 0,2. Расчет несколько уточнится, однако возможно бесконечное непопадание в эту зону – зацикливание. При  0,1 оно практически обеспечено.

Чтобы не оставаться «зацикленным» вечно, устанавливают «Максимальное количество итераций». Расчет закончится либо при достижении установленного небаланса нагрузок, либо через установленное количество итераций. Обычно достаточно установить 15. Если - «Ход расчета УР на итерациях» сообщает, что «УР не сошелся за заданное количество итераций» и при этом анализ максимальных небалансов на шагах показывает, что они последовательно уменьшаются, но не успели уменьшиться ниже заданного максимального небаланса за заданное количество итераций, увеличьте разрешенное их число (максимум 99).

Кроме узлов, описанных как опорные в окне «Узлы» самим расчетчиком, программа в обязательном порядке считает опорными узлы с диапазоном регулирования реактивной мощности больше установленного в окне «Диапазон регулирования реактивной мощности».

При постановке галочки в окно «Добавление опорных и балансирующих узлов при невозможности расчета УР» программа сама проводит операции по заданию дополнительных опорных и балансирующих узлов для обеспечения сходимости режима. После получения «хоть какого-то решения» программа по специальному алгоритму переводит один за другим добавленные ею опорные и балансирующие узлы в ранг обычных узлов, приводя схему к исходному состоянию. Если это не удается, в «Ходе расчета УР на итерациях» сообщается, что «Расчет УР закончен с изменением типа узлов №___». В этом случае необходимо проверить результаты расчета режима более тщательно, чтобы исключить ошибочный расчет. Как правило по результатам расчета видны «узкие» места, где требуется вмешательство расчетчика.

Данная опция облегчает расчет сетей с наличием большого количества перемычек с нулевыми сопротивлениями путем замены их небольшими сопротивлениями. Поэтому после расчета необходимо сохранить данный режим в качестве базового, убрать галочки в окнах «Добавление опорных и балансирующих узлов при невозможности расчета УР» и «Игнорировать результаты записанного режима» и повторить расчет.

Опция «Игнорировать результаты записанного режима» бывает полезна при первоначальном расчете или расчете режима, который был рассчитан неверно и случайно сохранен в качестве базового. При этом расчет УР начнется с номинальных значений напряжений и нулевых углов. В данном случае для учета реального напряжения БУ в графу номинальное напряжение узла нужно задать реальное значение напряжения

Не рекомендуется задавать балансирующий узел на шинах генераторного напряжения из-за большой чувствительности напряжений во всех узлах схемы к коэффициенту трансформации в балансирующем узле. Например, при генераторном напряжении 15 кВ можно посчитать, что коэффициенты 15,7/220 и 15/220 не так уж сильно отличаются. Однако разница в результатах расчета может быть весьма существенной, особенно при наличии длинных и незагруженных линий 220 кВ – повышение напряжения в балансирующем узле приводит к увеличению емкостной генерации на присоединенных к узлу линиях, еще большему повышение напряжения на их концах и так далее по цепочке, в конце которой расчетное напряжение в узлах 220 кВ может достичь 400 кВ. Рекомендуется задавать балансирующий узел на шинах высокого напряжения электростанции или на шинах 220 кВ подстанции 500/220 кВ.

При наличии ошибок в задании исходных данных в этом окне появляются сообщения о них:

«Повторяется узел №___»;

«Узел №___ не связан с другими узлами»;

«Неверная нумерация ветви №___» (номер начального или конечного узла выходит за пределы 1-99999999);

«Нет начального(конечного) узла  ветви №___» (отсутствует в списке узлов);

«Узел №___ находится в части схемы, не имеющей балансирующего узла» (в случае наличия автономной части сети);

«Неверный  Ктт ветви №___» (коэффициент трансформации не соответствующий заданным номинальным напряжениям узлов);

«Номинальные напряжения по концам ветви №___ заданы неверно»;

«Большая  потеря (превышение) напряжения  до узла №___» (возможна ошибка в задании численных значений нагрузки (генерации) в узле или в сопротивлении подходящей ветви).

В этом окне появляется также информация о действиях, предпринятых программой для обеспечения сходимости (часть данных выдаются при наличии опции «Выводить информацию о ходе расчета»):

«Введен балансирующий (опорный) узел №___»;

«УР не сошелся за заданное количество итераций»

После расчета режима целесообразно войти в «Результаты» - «Ход расчета УР на итерациях»  и убедиться, что «Расчет УР закончен без ошибок!».

Внимание. Если программа в процессе расчета добавляла опорные и балансирующие узлы или возвращала их в исходное состояние, она начинает счет итераций вновь со второго шага. Поэтому в распечатке итераций их номера будут иметь, например, вид 1,2,3…..15, а затем опять 2,3,4….и т.д. Расчет будет окончен  фразой «Расчет УР методом добавления БУ закончен!».

Подробные результаты расчета можно посмотреть в окне «Напряжения и потоки». В таблице выводится полная информация о потокораспределении по каждому узлу. Для облегчения навигации по связям узлов предусмотрен переход на смежные узлы по нажатию ЛКМ на номер нужного узла (окрашены в синий цвет).

Целесообразно просмотреть напряжения в узлах – если нет красных (слишком высокое напряжение) или зеленых (слишком низкое), значит все нормально и данный режим может быть записан для облегчения проведения последующих расчетов или для сравнения проведенных режимов.

Для записи режимов нажимают кнопку «Запись режима» – появляется окно меню режимов.

В этом окне вы можете записать режим в качестве базового, тогда все последующие режимы будут считаться из этого сохраненного состояния, либо в качестве режима для сравнения. В последнем случае режим будет храниться в базе данных под соответствующим номером и может быть использован для сравнения с другими режимами.

Для сравнения режимов предназначен соответствующий пункт меню «Сравнение режимов» в закладке «Результаты» основного меню.

В данном окне выбираются необходимые сравниваемые параметры режима и задается необходимый диапазон чувствительности, для того, чтобы список выводимых величин был оптимальным. Результаты сравнения выводятся в файл diff.xls.

| Расчет выполнен за ноябрь 2010 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bетвь | Название | Активный переток | Реактивный переток |
| 100 | 101 |  | 5,9 | 5,92 | -3,5 | -3,46 |
| 100 | 1001 |  | 4,15 | 4,2 | 2,37 | 2,4 |
| 103 | 102 |  | -15,62 | -15,6 | -4,88 | -4,9 |
| 200 | 201 |  | 17,4 | 17,43 | 3,9 | 3,9 |
| 200 | 2007 |  | -17,5 | -17,5 | -4,14 | -4,1 |
| 201 | 202 |  | 9,29 | 9,3 | 1,07 | 1,1 |
| 201 | 2017 |  | 8,08 | 8,1 | 9,64 | 9,6 |
| 202 | 2027 |  | -7,4 | -7,36 | -0,3 | -0,31 |
| 1017 | 1011 |  | 4,1 | 4,13 | 2,1 | 2,06 |
| 1017 | 1014 |  | 10,8 | 10,8 | 1,9 | 1,93 |
| 2007 | 100 |  | 10 | 10,04 | -1,6 | -1,56 |
| 2007 | 2001 |  | -27,7 | -27,68 | -3,8 | -3,81 |
| 2017 | 2011 |  | 16,46 | 16,5 | 9,22 | 9,2 |
| 2017 | 2014 |  | -8 | -8 | -0,7 | -0,67 |
| 2027 | 103 |  | -15,4 | -15,4 | -5,2 | -5,19 |
| 2027 | 2021 |  | 8,25 | 8,3 | 4,29 | 4,3 |

# Рекомендации по проведению расчетов потерь электроэнергии

## 7.1 Расчет потерь электроэнергии.

При нажатии кнопки “Метод наибольших потерь” программа без промежуточных остановок производит расчет УР, затем потерь электроэнергии и выводит на экран результаты.

При использовании “Метода средних нагрузок” необходимо в возникающем меню войти в пункт “Ввод данных об энергиях” и задать в нагрузочных узлах активную и реактивную энергии в первых двух столбцах, а в генерирующих - в 3 и 4 столбцах (везде со знаком плюс по отношению к названию). Если в нагрузочном узле по активной энергии  реактивная генерируется, то значения энергии вносятся в первые столбцы, но реактивной – со знаком "минус". В некоторых узлах на одних шинах могут сидеть и нагрузка и генерация, поэтому применены 4 столбца. Аналогично задаются данные и в «Узлах» при расчете УР.

При нажатии кнопки "Задать шаблон" программа вычислит значения энергий в узлах на основе нагрузок Р и Q режима, находящегося в рабочей области, и коэффициента заполнения общесистемного графика kз , заданного в основном окне для общесистемного графика, и поставит эти значения в поля таблицы. Значения энергий программа рассчитывает по формулам:

;

WQ =  Q  (kз  ( ,

где  – число часов в месяце, для которого проводится расчет.

Основной целью использования кнопки "Задать шаблон" является контроль соответствия задаваемых значений энергии значениям Рмакс и Qмакс в узлах. Эти значения физически связаны между собой приведенными формулами. При этом kз  в каждом узле имеет свое значение, которого программа не знает и использует вместо него единое значение, заданное в основном окне для общесистемного графика. В этом смысле значение энергии в узле оказывается приближенным. Но если, например, выброшенное программой шаблонное значение равно 347,2 тыс. кВт∙час, а «реальное» показание счетчика, которое вы хотите вводить, равно 4754,6 тыс. кВт∙час, то здесь явно что-то не так (может случайно ввели лишнюю цифру в энергии или что-нибудь в этом духе).

Использование шаблона полезно при первом после установки программы вводе энергий. При вводе энергии за следующий месяц (поверх предыдущего) правильность порядка нового значения можно оценить, сравнивая его с предыдущим.

При использовании метода расчетных суток в окне нагрузок справа возникают окна для ввода номера графика из введенных в раздел «Графики нагрузки» в “Справочниках”).

Для ввода графика в конкретный узел вначале выделяют курсором строку, соответствующую узлу, затем устанавливают справа номер графика. При выделении курсором следующего узла в правых окнах появляется информация, соответствующая этому узлу. Если данные не вводятся, программа по умолчанию принимает график № 1.

После закрытия окна и нажатия кнопки "Выполнить расчет" программа производит расчеты УР (одного в методе средних нагрузок и 24-х в методе расчетных суток), рассчитывает потери электроэнергии за установленный месяц и выводит результаты на экран. Если УР на какой-либо ступени не сходится, программа выдает сообщение "Расчет окончен с ошибками", а затем информацию об итерационном процессе счета (она всегда может быть просмотрена и в закладке “Результаты”, пункт “Ход расчета УР на итерациях”).

В последних трех столбцах таблицы результатов расчета на печать выводятся расчетные значения суммарного поступления энергии в сеть, суммарного отпуска энергии в сеть для собственных потребителей,  суммарного отпуска внешним потребителям, а в самой нижней строке –  энергии, генерируемой балансирующим узлом.

Все значения энергии, заданные на шинах НН и СН трансформаторов, считаются нагрузками сети ВН. Вместе с тем, эти нагрузки программа относит к номеру района, указанному для шин НН и СН. Отпуск энергии в сеть для собственных потребителей определяется как сумма нагрузок потребителей и расчетных потерь электроэнергии в сети данного напряжения данного района. Суммарное поступление в сеть представляет собой сумму отпуска энергии в сеть для собственных потребителей и ее отпуска внешним потребителям (внешним потребителем считается потребитель, активная и реактивная энергия которого заданы в столбцах «генерация» со знаком «минус» у активной энергии).

## 7.2 Расчет по нескольким схемам.

Для расчета потерь в сети при ее работе в течение расчетного периода по нескольким схемам в окне используемого метода (1 или 2) нажимают кнопку «Расчет по типовым схемам», затем «Выбрать схему» и выбирают последовательно наименования файлов, в которых лежат данные о схемах и нагрузках схем расчетного периода. Для каждой схемы указывается число дней работы в расчетном периоде, в сумме равное числу дней в расчетном периоде.

Внимание. Открытие любого файла со схемой означает его копирование в рабочую область программы. Все корректировки совершаются в этой копии, а не в исходном файле. Поэтому после корректировки необходимо обязательно сохранить файл с внесенными изменениями. При загрузке любого нового файла программа выбрасывает предупреждение о необходимости сохранения предыдущего.

Примечание 1. До расчета потерь электроэнергии целесообразно рассчитать УР каждой схемы отдельно, чтобы быть уверенным в том, что расчет УР всех схем пройдет успешно при последовательном их переборе в алгоритме расчета потерь электроэнергии.

Примечание 2. После того, как вы набрали новые значения энергий по узлам расчетной схемы, находящейся, например, в файле zima.1, который вы вызвали в программу, имейте в виду, что набранные значения находятся в рабочей области программы и еще не перенесены в схему zima.1 в списке файлов. Чтобы они попали туда, надо «Сохранить» набранные значения под тем же или другим именем.

Если в течение расчетного периода существуют, например, три разные схемы, то для расчета необходимо выполнить следующие операции:

1) ввести значения энергий (или максимальных нагрузок) в узлах расчетной схемы за расчетный период;

2) сохранить эту схему под тремя разными названиями;

3) вызвать поочередно в рабочую область каждую из сохраненных схем (они представляют собой одинаковые копии расчетной схемы), изменить параметры каждой схемы в соответствии с их реальными значениями и затем сохранить каждый измененный вариант;

4) внести каждую схему в список типовых схем со своей продолжительностью в днях (с помощью кнопки «Выбрать схему» в окне «Подборка схем для метода наибольших потерь (или средних нагрузок)»);

5) провести расчет.

## 7.3 Расчет потерь электроэнергии в сети при наличии реверсивных перетоков.

Расчет потерь электроэнергии в сети при наличии реверсивных перетоков по линиям связи с внешними объектами. По таким линиям энергия в одни часы расчетного периода передается внешнему объекту, а в другие часы принимается от него. В этом случае имеются два значения энергии за расчетный период. Очевидно, что ни разность, ни сумма этих значений не может быть использована для определения расчетной мощности в узле.

Реверсивность перетоков может быть приближенно учтена при расчете потерь методом расчетных суток. При этом суточный график нагрузки в узле, от которого отходит линия с реверсивным перетоком, должен иметь положительные значения в часы отпуска электроэнергии и отрицательные – в часы ее приема. Этот график создается таким образом, чтобы сумма положительных значений соответствовала энергии, отпущенной за расчетный период, а сумма отрицательных значений – принятой энергии. В этом случае предполагается, что отпущенная и принятая за расчетный период энергия равномерно распределена по суткам. На самом деле суточные графики узлов с реверсивными перетоками существенно нестабильны, однако использование такого среднесуточного графика позволяет учесть влияние реверсивных перетоков на суммарные потери электроэнергии в расчетном периоде.

Наиболее точным методом расчета потерь в таких сетях является метод оперативных расчетов, предусматривающий расчет потерь мощности в каждом часовом режиме на основе данных о нагрузках всех узлов (720 значений при 30 сутках в месяце и 744 при 31 сутках, или вдвое больше при регистрации тридцатиминутных нагрузок). Однако его не удается использовать из-за отсутствия телеизмерений во всех узлах. В узлах же с реверсивными перетоками они обычно имеются. В этом случае используют почасовые данные о нагрузках узлов с реверсивными перетоками и данные о потреблении энергии за месяц в обычных узлах. При использовании этого метода программа из общего расчетного периода выделяет группы часовых интервалов, в которых на всех линиях с реверсивными перетоками они имеют одинаковое направление, затем проводит расчет потерь энергии для каждой группы методом средних нагрузок и суммирует полученные результаты.

Количество режимов в каждой группе определяет продолжительность существования каждого направления перетоков. Максимальное число групп составляет 2n, где n – число узлов, от которых отходят линии с реверсивными перетоками. Например, при шести линиях связи и наличии всех сочетаний взаимных перетоков (чего обычно не бывает) число групп составит 64. Каждая группа будет иметь свое число часов существования, сумма которых равна числу часов в расчетном периоде. Программа РАП-ОС-ст рассчитывает потери в каждом из сформированных ею режимов методом средних нагрузок в предположении его существования в течение всего месяца. Суммарные потери за месяц определяются как сумма рассчитанных значений, каждое из которых умножено на его относительную продолжительность в месяце.

Примечание. Расчет потерь электроэнергии в сетях с реверсивными перетоками может быть выполнен и на основе эквивалентной схемы сети, в которой остаются только узлы с реверсивными перетоками и обобщенный узел с суммарной нагрузкой внутренних узлов схемы. Математическое выражение для потерь энергии в такой схеме принято называть нормативной характеристикой потерь, хотя такая схема является чисто физическим эквивалентом исходной схемы и никаких аспектов «нормативности» не содержит. Это определение закрепилось за ней в связи с возможностью использовать ее при расчете нормативов потерь в перспективных периодах на основе расчета потерь в базовом периоде. Нормативы потерь используются при обосновании тарифов на электроэнергию. Расчет нормативных характеристик потерь проводится по программе РНХ-ст.

Пример подготовки исходной информации для расчета.

В качестве примера рассмотрим условную схему сети, изображенную на рисунке.

Допустим, что у нас имеются данные о всех перетоках по линиям. На рисунке они обозначены символами S1-S6. Теоретически потери для такой схемы можно посчитать в Excel по известным формулам для каждого замера. Единственный фактор, который при этом будет сложно учесть – это меняющийся режим напряжения. Программа РАП-ОС может автоматически вычислять режим напряжения по графику его изменения в балансирующем узле, что повышает точность расчета.

Так как программа не умеет работать непосредственно с перетоками по ветвям, а использует в качестве исходных данных нагрузки и генерации узлов, то информация о перетоках должна быть преобразована в этот вид. В нашем случае из перетоков S1-S6 необходимо получить значения генераций Г1 и Г2 и нагрузок Н1 и Н4.

Очень важно при этом правильно учесть направления перетоков в схеме. Одно неверно заданное направление перетока приводит в итоге к ошибочному расчету. Следует также учесть, что по технологии ввода информации все данные о ТИ попадают в генерации соответствующих узлов, что также требует правильности учета знака этих значений. Например, если нагрузка узла равна 5 МВТ, то в графе генерация это значение нужно задавать со знаком «-».

Таким образом, чтобы получить переток S1 в линии, необходимо задать генерацию в узле Г1 равной по значению этому перетоку. Если направление перетока направлено к узлу Г1, то в графе генерация значение перетока нужно задать со знаком «-».

Аналогично определяется генерация узла Г2=S2.

В случае, если от генераторных узлов отходят несколько линий, то генерация этих узлов определяется как сумма перетоков отходящих линий с учетом их направления.

Определение нагрузок является более трудной задачей, т.к. ТИ обычно не хватает, для их точного учета. Но при наличии всех ТИ алгоритм простой. Для нашей схемы нагрузка узла определяется как сумма всех перетоков для данного узла.

Н1 = S1 - S5 - S3

Н2 = S2 - S6 - S4

Н3 = S3 + S4

Н4 = S5 + S6

В случае, если часть измерений отсутствует, необходимо вместо них использовать оценочные значения, так называемые псевдозамеры.

Важно не забыть задать нагрузку в исходной информации с обратным знаком, т.к. при вводе данных эти значения попадут в графу генерации узла. Поэтому при обработке данных в экселевской таблице нужно получить значения -Н1, -Н2, -Н3, -Н4.

В результате мы получим следующий набор ТИ для проведения расчетов - Г1, Г2, (-) Н1, (-) Н2, (-) Н3, (-) Н4. Если вы все сделали правильно, то при расчете УР на выходе должны получится значения перетоков близкие к замеренным значениям (разница будет в потерях мощности). Расчет можно уточнить, если значения нагрузок предварительно скорректировать с учетом потерь. Например, если в узле Н1 есть трансформатор и он присутствует в схеме, то нагрузку в этом узле нужно уменьшить на потери в этом трансформаторе.

Подготовка исходной информации для расчета.

Для расчета потерь электроэнергии в сетях с реверсивными перетоками необходимо файл с данными ОИК предварительно подготовить в формате Excel. В программе уже создан шаблон такого файла nabor_ti.xls. В нем должны содержаться данные о перетоках и о суммарной нагрузке сети. Под названиями P1-P6 задаются значения активных перетоков, а Q1-Q6 соответствующих активным реактивных перетоков. В поле P_FAKT и U_FAKT задаются суммарная нагрузка и напряжение БУ сети.

Суммарная нагрузка сети должна быть определена как сумма всех поступлений в сеть (как от собственных станций так и по межсетевым связям) за вычетом суммарного отпуска энергии в чужие сети). Данная величина физически представляет собой сумму нагрузок нагрузочных узлов и потерь мощности в сети для каждого часа расчетного периода. Если суммарная нагрузка по данным ТИ не может быть определена, то существует возможность задать ее с использованием суточного графика нагрузки (см. описание формы ввода и редактирования данных о ТИ)

Пример заполнения информации приведен ниже

| time | DATE | p_fakt | u_fakt | p1 | q1 | p2 | q2 | p3 | q3 | p4 | q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:30 | 01.07.2014 | 1 |  | -25,36 | -29,948 | -25,312 | -31,086 | -15,06 | -2,916 | -14,906 | -1,166 |
| 1:00 | 01.07.2014 | 1 |  | -26,17 | -31,086 | -26,136 | -32,242 | -15,53 | -3,728 | -15,102 | -1,628 |
| 1:30 | 01.07.2014 | 1 |  | -26,63 | -31,712 | -26,596 | -32,85 | -15,796 | -3,938 | -15,51 | -1,98 |
| 2:00 | 01.07.2014 | 1 |  | -26,566 | -31,746 | -26,55 | -32,918 | -15,742 | -3,772 | -15,73 | -2,102 |
| 2:30 | 01.07.2014 | 1 |  | -26,646 | -31,746 | -26,58 | -32,868 | -15,752 | -3,884 | -15,742 | -2,276 |
| 3:00 | 01.07.2014 | 1 |  | -26,598 | -32,044 | -26,55 | -33,23 | -15,884 | -4,014 | -15,862 | -2,464 |
| 3:30 | 01.07.2014 | 1 |  | -26,484 | -32,058 | -26,432 | -33,198 | -16,29 | -4,554 | -15,598 | -2,344 |

Примечание. Данные должны сохраняться в версии Excel5!

Для подготовки данных входят в методе средних нагрузок в пункт «Подготовка данных ОИК» и открывают это окно.

Слева в окне задают номера узлов с перетоками (в данном примере 101, 112, 131 и 132). Все номера узлов должны следовать в порядке соответствующему порядку данных ТИ (Р1-Р6) в файле nabor_ti.xls.

Особое внимание нужно обратить на правильность задания направления перетоков в данных ТИ, т.к. программа переносит данные о ТИ в графы генерации, а не нагрузки!

Интервал измерений программа определяет сама по количеству записей в таблице nabor_ti.xls.  При наличии «лишней» строки (обычно последняя строка для предыдущего месяца повторяется в качестве первой в последующий месяц) необходимо удалить первую строку.

Если по узлам с перетоками есть данные и о реактивной мощности, они должны быть представлены в таблице в колонках Q1-Q6. Если таких данных нет, то эти колонки можно оставить пустыми (не лучший вариант), либо рассчитать по общему тангенсу «Фи» в форме «Ввод исходных данных ОИК из Excel и их редактирование».

Если номер узла равен нулю, то активный и реактивный переток для этого узла не формируются. Все нулевые узлы должны находится в конце списка!

При необходимости исходные данные ОИК могут быть откорректированы при входе в пункт «Ввод исходных данных ОИК из Excel и их редактирование».  В частности, иногда в данных ОИК некоторые значения отмечены как сомнительные, а для некоторых часов отсутствуют. Следует заменить их экспертными значениями, например, средними между смежными часами, для которых они известны.

Данное окно является общим также и для метода прямого расчета по данным ОИК, поэтому в нем присутствуют дополнительные поля, о которых будет рассказано в следующем разделе.

В этом окне кроме редактирования данных предусмотрена возможность экспорта и импорта в формат Excel с помощью соответствующих кнопок «Вывести данные в файл nabor_ti.xls.» и «Считать данные из файла nabor_ti.xls».

Примечание: При считывании данных поля в таблице заполняются в порядке следования данных в файле nabor_ti.xls, поэтому при отсутствии части столбцов в этой таблице информация может попасть не в свои столбцы. Не меняйте структуру исходной таблицы!

Если отсутствуют данные ТИ о суммарной нагрузке, то существует возможность задать ее с использованием суточного графика нагрузки. Для этого в окне «Типовые графики нагрузки должен быть задан соответствующий суточный график», а в окне «Ввод и редактирование данных ОИК» указан номер этого графика и значение максимума системы. После этого необходимо нажать кнопку «Заменить данные Р сум».

Также в этом окне можно автоматически заменить отсутствующие данные о реактивных перетоках нажав соответствующую кнопку.

После корректировки данных нужно закрыть окно редактирования и приступить к формированию расчетных схем.

После выбора необходимого набора данных необходимо нажать кнопку «Сформировать расчетные схемы по данным ОИК». После ее нажатия программа дает информацию о создании файлов со схемами, соответствующими группам режимов (ti_РРРРРР.u, ti_РРРРРO.u, ti_РРРРOP.u…. и так далее до последнего ti_OООOOO.u) – максимум 64 файла. Буквы в наименовании файлов означают направленность перетоков, собранных в группе, например, файл ti_РРРРРР.u содержит часовые данные, в которых все шесть перетоков представляют собой поступление в сеть (Р), а ti_РРOООP.u – первый, второй и шестой перетоки – поступление, а третий, четвертый и пятый – отпуск (О).

Если перетоков меньше шести, на месте отсутствующего перетока в наименовании файла ti_ появится буква N, например, при наличии только двух перетоков файлы будут иметь вид ti_РРNNNN.u,  ti_РONNNN.u,  ti_OРNNNN.u  и  ti_OONNNN.u.

Все файлы содержат одинаковые схемы. Нагрузки  узлов с реверсивными перетоками в каждой схеме будут приняты средними в режимах, попавших в группу. Нагрузки всех внутренних узлов будут скорректированы пропорционально отношению средней суммарной нагрузки в данной группе режимов к средней суммарной нагрузке сети за расчетный период.

Если при каком-то направлении перетоков схема сети или коэффициенты трансформации изменяется, необходимо вызвать нужный файл ti_****** и откорректировать схему.

Напоминание. Открытие любого файла со схемой означает его копирование в рабочую область программы. Все корректировки совершаются в этой копии, а не в исходном файле. Поэтому после корректировки необходимо обязательно сохранить файл с внесенными изменениями. При загрузке любого нового файла программа выбрасывает предупреждение о необходимости сохранения предыдущего.

## 7.4 Расчет потерь электроэнергии в сети методом прямого расчета по данным ТИ.

Расчет потерь электроэнергии в сети методом прямого расчета по данным ТИ базируется на той же информации, что и метод учета наличия реверсивных перетоков. Отличие этого метода состоит в том, что программа вычисляет значение потерь для каждого часа (получаса) и суммирует эти показатели. Этот метод является самым точным, но и самым трудоемким с точки зрения вычислений. Количество рассчитанных режимов может достигать 1488 для получасовых замеров в течение 31 дня.

В связи с этим особое внимание нужно уделить качеству исходного режима, который должен быть предварительно рассчитан и сохранен в качестве базового (подробнее о постановке режима в разделе 6). Необходимо также проверить устойчивость этого режима при различных крайних значениях перетоков из списка ТИ, чтобы отсечь возможные ошибки расчета.

Так как в данных ТИ могут присутствовать ошибки, то эту информацию необходимо тщательно проверять перед расчетом на наличие недостоверной информации.

Особое внимание нужно обратить на правильность задания направления перетоков в данных ТИ, т.к. программа переносит данные о ТИ в графы генерации, а не нагрузки!

Данная версия программы допускает возможность учета данных о ТИ по 12 узлам. При необходимости эту величину можно увеличить.

Основные правила подготовки данных описаны в предыдущем разделе.

Дополнительно для данного метода имеется возможность корректировки активных и реактивных нагрузок согласно графику суммарной нагрузки системы и учету замеров напряжения в балансирующем узле для повышения точности расчета.

Для корректировки активных и реактивных нагрузок в соответствии с системным графиком нагрузки необходимо ввести данные об этом графике в столбец P_fakt или автоматически создать его с помощью типового графика. При отсутствии данных в этом столбце нагрузки меняться не будут.

Для учета режима напряжения в балансирующем узле при наличии таких телеизмерений необходимо ввести эти телеизмерения в столбец U_fakt и обязательно задать признак БУ (-1) для данного узла в информации об узлах.

Для расчета подготовки данных входят в пункт «Прямой расчет по данным ОИК» и открывают окно «Почасовой расчет по данным ТИ».

В таблице слева необходимо ввести номера узлов, соответствующие данным ТИ. Порядковый номер строки в котором задается номер узла определяет столбец из которого будут браться ТИ (Р1-Р20). Данные о перетоках Q берутся из колонок Q1-Q20 вместе с данными о перетоках Р, поэтому в этих столбцах должна стоять правдивая информация (например рассчитанная по данным о Р с использованием тангенса), либо нули, если никаких данных об этих перетоках нет.

В качестве базовых значений нагрузки в расчете могут приниматься либо заданные нагрузки в узлах, либо их значения, определенные по заданной энергии и графику нагрузки. В последнем случае необходимо установить галочку в поле «Определять нагрузки по заданным энергиям»

После подготовки исходной информации необходимо проверить, что расчетный период и количество замеров умноженное на интервал измерений совпадает. При выполнении этого условия можно проводить расчеты. После нажатия кнопки «Выполнить расчеты» в верхней части окна начнут появляться цифры потерь нарастающим итогом, расчетных значений текущих нагрузочных потерь и потерь холостого хода, а также номер текущего расчета.

## 7.5 Учет отключений оборудования.

Учет отключений оборудования осуществляется путем расчета режима сети для различных вариантов состояния оборудования в течение расчетного месяца. Для использования этой возможности необходимо задать время отключения и включения соответствующей ветви из списка в левой части окна «Отключение оборудования в расчетный период» Выбрав необходимую ветвь нужно перенести ее в список отключаемых ветвей с помощью кнопки «Внести в список отключаемых», либо, наоборот, исключить ее из списка. Для этого курсор должен стоять на выбранной ветви. Далее задается число и время. После этого производится расчет кнопкой «Провести расчеты».

Существует вероятность, что при определенном сочетании отключений режим может не сойтись. В этом случае воспользуйтесь рекомендациями по расчету УР. Результаты расчета могут быть записаны в архив под соответствующей ссылкой.

## 7.6 Расчет потерь без учета транзитных перетоков.

Определение транзитных перетоков дано в «Методике расчета транзитных потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях субъектов оптового рынка электроэнергии – 2001 г.

Для расчета потерь электроэнергии без учета транзитных перетоков с помощью программы необходимо сначала определить узлы, через которые осуществляется транзит и объединить их в группы, если в сети существует несколько транзитов не связанных друг с другом. Транзитными узлами могут быть узлы, расположенные на границах схемы и имеющие ненулевые значения в графах генерации.

Необходимые узлы выбираются из списка «Перечень узлов, которые могут быть транзитными» в левой части окна «Транзитные перетоки». Выбрав необходимый узел, его нужно перенести ее в соответствующую транзитную группу с помощью кнопки «---( 1» с соответствующим номером. Для этого курсор должен стоять на выбранном узле.

После этого производится расчет кнопкой «Выполнить расчет потерь без учета транзитных перетоков». Программа обнулит транзитные перетоки во всех группах и произведет расчет. Результаты расчета могут быть записаны в архив под соответствующей ссылкой.

## 7.7 Расчет потерь электроэнергии на корону.

Потери на корону рассчитываются для линий от 110 до 750 кВ. Расчет осуществляется при входе в соответствующий пункт меню. Он производится по отдельному алгоритму, не связанному с остальными расчетами. Результаты расчета попадут в сводную таблицу потерь при любом методе расчета нагрузочных потерь, если в поле «Учесть при расчете потерь?», расположенном внизу окна данных для расчета потерь на корону, поставлена галочка.

Для каждой линии задается номер района, в котором она находится (для разнесения потерь в линиях по районам), название линии, а также исходные данные, характеризующие ее параметры:

– число дней ее отключенного состояния в расчетном периоде (оно может быть дробным);

– рабочее напряжение линии (задается в виде числа, например, 232 кВ);

– суммарное сечение проводов в фазе (задается в виде числа – для линий с нерасщепленной фазой равного сечению провода, для линий с расщепленной фазой равного суммарному сечению всех проводов в фазе – например, при трех проводах в фазе по 400 мм2 задается 1200);

– информация о количестве проводов и их расположении на опоре выбирается из списка, возникающего при нажатии курсора на стрелочке в поле «Конструкция». Для линий 110–220 кВ расположение проводов на опоре характеризуется конструкцией опоры (железобетонная, стальная, 1 или 2–цепная); для линий  330 – 750 кВ – числом проводов в фазе.

Примечание: 220–3пр означает линию, построенную в габаритах 500 кВ, но работающую на напряжении 220 кВ;  500-8пр – линию, построенную в габаритах 1200 кВ, но работающую на напряжении 500 кВ.

– длины линий указываются по цепям, поэтому двухцепная линия – это одна линия, но удвоенной длины. Каждую линию рекомендуется задавать отдельно. Вместе с тем, предусмотрена и возможность задания в одной строке группы линий (при одинаковых сечениях проводов и погодных условиях). В этом случае указывают число линий, для которых приводятся суммарные данные.

Предусмотрены возможности расчета потерь на корону при наличии и при отсутствии данных о продолжительностях трех видов погоды в расчетном периоде (влажная погода, сухой снег, изморозь). При известных продолжительностях они задаются в процентах расчетного периода. Продолжительность хорошей погоды определяется программой как разность между 100% и суммой заданных продолжительностей трех видов погоды.

При отсутствии данных о продолжительностях видов погоды необходимо указать нулевые значения во всех трех позициях. В этом случае программа использует годовые значения потерь электроэнергии на корону, введенные в программу разработчиками при ее адаптации к погодным условиям региона.

При использовании первого метода различие погодных условий в разных месяцах задается самим расчетчиком – очевидно, что в августе он не укажет изморози. При использовании же второго метода программе необходимо указать как разносить годовые потери по месяцам. Для этого необходимо нажать кнопку «Распределение по месяцам» и задать процентное распределение годовых потерь по месяцам. Эти значения вносятся самим расчетчиком на основе экспертных данных. Программа не даст выйти из окна, если сумма процентов не равна 100.

Примечание. Если при использовании второго метода программа не рассчитывает потери на корону (как вам кажется), загляните в таблицу «Распределение по месяцам» – там установлена нулевая доля для этого месяца.

Обычно виды погоды одинаковы для всех (или большинства) линий. Для того чтобы не набирать одинаковые цифры в каждой строке, можно указать их один раз в трех нижних полях окна и нажать кнопку «Применить для всех линий». Исправления для линий с другими данными производят непосредственно в таблице.

Задание нулевых значений продолжительности во всех трех видах погоды не считается программой  100% хорошей погоды, а рассматривается как отсутствие информации о продолжительностях видов погоды. Если же действительно все 100% времени была хорошая погода (например, в августе в Астрахани), задайте 0,1% влажной погоды – это практически не исказит результат, так как будет считаться 99,9% хорошей погоды.

# Ввод данных для уточнения баланса электроэнергии

Уточнение баланса электроэнергии осуществляется пользователем программы с помощью специальной формы, в которой представлен список всех ветвей сети.

В колонке «Отпуск» с помощью галочки задается необходимость дополнительного учета энергии, пропущенной по данному элементу сети, в отпуске по нужному классу напряжения. Нужный класс напряжения задается в колонку «Uотп».

В данном примере переток по трансформаторной ветви 1017-1014 будет прибавлен к общему отпуску в сеть 110 кВ, а к отпуску в сеть 220 кВ будет прибавлен переток по трансформаторной ветви 2017-2014.

В колонке «Потери» можно дополнительно учесть потери по нужной ветви в отпуске для заданного класса напряжения.

Примечание. Программа учитывает направление перетока от начала к концу ветви. Поэтому в случае неправильного суммирования необходимо поменять начало и конец ветви в таблице ветви.

Хочется отметить, что данный алгоритм целиком основан на действиях пользователя, т.к. автоматизировать его пока у меня не получилось

# Архив результатов расчетов потерь

Запись в архив результатов последнего расчета осуществляется нажатием клавиши «Запись в архив потерь энергии» на основном окне. Если в архиве уже имеется информация по данному месяцу для данного вида расчета – программа выдаст предупреждение о необходимости записи новых данных вместо имеющихся. Результаты записываются в архив в том виде, как они выводятся на печать.

Архив позволяет также вывести результаты расчета для любого из ранее рассчитанных месяцев и суммарные потери за любое количество месяцев. Для этого нажимают клавишу «Просмотр архива потерь» в основном окне (закладка «Результаты»). При этом возникает окно с информацией о том, каким методом и за какой месяц рассчитаны потери. Архив для каждого метода организован отдельно - вход в нужный раздел архива осуществляется выбором соответствующей строки, так что можете считать разными методами и все запоминать на всякий случай. Всего в архив можно записать до 8 видов расчета.

Для просмотра необходимо сначала выбрать нужный расчетный метод, после этого в полях «Архив за период:» появятся возможные варианты просмотра архива в зависимости от наличия в нем требуемой информации.

В первом поле окна архива устанавливают первый месяц периода, а во втором курсором отмечают последний (при просмотре одного месяца – тот же) и нажимают одну из верхних кнопок «Полная печать» или «Сокращенная печать». Не забудьте перед выводом сокращенной печати записать в архив результаты расчета, так как сокращенная печать – это обработка результатов, хранящихся в архиве, а не последнего проведенного расчета.

Сокращенная и полная форма печати может быть выведена в Excel из архива при активации соответствующей галочки в «Общей информации о схеме сети».

Годовые потери определяются через архив как сумма 12 проведенных ранее помесячных расчетов. Для этого в окне архива устанавливают период «с января по декабрь».

Для прогнозных расчетов на предстоящий год предусмотрена возможность расчета сразу годовых потерь. Период «год» находится в списке месяцев за «декабрем». В архиве период «год» отмечен № 13 в поле «по». Месяц, установленный в поле «с», в этом случае значения не имеет.

Предусмотрена возможность определения потерь электроэнергии за предыдущие не рассчитанные месяцы (приближенного их «восстановления») на основе расчета за первый расчетный месяц. Эта возможность может использоваться при внедрении программы не с начала года.

Программа рассчитывает потери холостого хода за предыдущие месяцы пропорционально числу дней, а нагрузочные потери пропорционально квадрату отношения отпуска энергии в каждый из предыдущих месяцев к отпуску в расчетном месяце и соотношению чисел рабочих и выходных дней в месяцах, определяемых по фактическому календарю.

Для приближенного восстановления результатов расчета потерь электроэнергии в предыдущие не рассчитанные месяцы на основе их расчета за расчетный месяц необходимо после расчета потерь за первый расчетный месяц (например, май) выполнить следующие операции:

1) записать результаты этого расчета в архив;

2) войти в архив, поставить точку в поле метода расчета, который использовался при расчете потерь за май;

3) в обоих полях периода «с….» «по…» поставить май;

4) нажать кнопку «Рассчитать потери для предыдущих месяцев»;

5) в возникшем окне ввести суммарные отпуски энергии в сеть за каждый из пяти месяцев, включая май, и нажать внизу этого окна кнопку «Выполнить расчет». Программа задаст вопрос «Заменить потери для предыдущих месяцев расчетными?» (их при первом расчете нет вообще, поэтому естественно – заменить!). Программа проводит расчеты потерь за январь–апрель и автоматически записывает их в архив.

Примечание 1. Просмотреть результаты расчетов в архиве сразу после этой операции нельзя, надо закрыть архив и опять войти в него, так как связь окон архива с его содержанием обновляется при входе в архив.

Примечание 2. В связи с тем, что программа использует в таком расчете не абсолютные значения отпусков энергии, а их соотношение, значения отпусков могут задаваться в процентах (целыми числами, без запятых). Например, за январь–май: 100; 94; 108, 81; 73.

Примечание 3. Описанный выше способ восстанавливает потери за все предыдущие месяцы до января включительно. Если необходимо восстановить результаты за один  или несколько пропущенных месяцев (например, за апрель), проводят расчет отдельно для каждого пропущенного месяца на основе нагрузок рассчитанного месяца (мая). Для этого в правом основном окне устанавливают расчетный период «апрель» и соответствующий коэффициент коррекции нагрузок (отношение нагрузки апреля к нагрузке мая – в данном случае 81/73=1,11), проводят расчет и записывают в архив.

# Вариантные расчеты

Вариантные расчеты проводят для последующей аппроксимации их результатов по программе РНХ-ст и получения коэффициентов зависимости потерь от факторов, отражаемых в официальной отчетности (отпуск в сеть для собственных потребителей, перетоки между АО-энерго и т.п.). В программе предусмотрено максимальное число варьируемых факторов пять: фактор 0 всегда представляет собой отпуск в сеть для собственных потребителей (сумма всех нагрузок собственных узлов плюс потери в сети), факторы 1– 4 намечаются расчетчиком (это могут быть как перетоки, так и мощные собственные станции). При числе факторов более пяти их можно объединять в группы, однако, нагрузки всех узлов в группе будут изменяться в одинаковой пропорции.

Нагрузки всех узлов, указанные в окне «Узлы» в столбцах «Нагрузка», будут изменяться одинаково – в соответствии с диапазоном, указанным в окне «Варианты нагрузок» в полях «0. Отпуск в сеть» (в процентах от базового значения). P и Q других варьируемых параметров должны находиться в столбцах «Генерация». Если узел фактически является нагрузкой (отпуск из сети), значения P и Q переносят в столбцы «Генерация» с противоположным знаком. Для каждого из варьируемых параметров необходимо указать свои значения вариантов нагрузки (генерации) в полях «Узел 1» – «Узел 4».

Если узел фактически является генерирующим, указанным в столбцах «Генерация», но не является варьируемым параметром, возможны два варианта его участия в вариантных расчетах:

1) его нагрузки оставляют в столбцах «Генерация», в этом случае они будут оставаться постоянными во всех вариантах расчетов;

2) нагрузки переносят из столбцов «Генерация» в столбцы «Нагрузка» с противоположным знаком. В этом случае они будут варьироваться в соответствии с диапазоном, указанным для нагрузок.

Войдя в закладке "Расчеты" в пункт меню «Вариантные расчеты», задают:

– в правом окне – перечень узлов, относящихся к каждому из факторов № 1– 4 (например, в столбец № 1 – все узлы связи с одним АО-энерго; в столбец № 2 – с другим АО-энерго и т.д.);

– в левых полях устанавливают по два уровня варьирования (в процентах) каждого фактора (дополнительно к базовому уровню, принимаемому за 100 %, для которого выполнен основной расчет УР). При установке для конкретного фактора (группы узлов) уровней, например, 125 % и – 50 % нагрузка каждого из узлов данной группы в будет рассматриваться на трех уровнях: в первом варианте 100 % его базового уровня, во втором 125 % и в третьем минус 50 %.

Предупреждение. В полях неиспользуемых узлов должна находиться одинаковая цифра – 100 %.

Число вариантов определяется программой как сочетание всех значений факторов и составляет 3n , где n – число факторов: при n =3 число вариантов расчета составит 27, при n =4 – 81, при n =5 – 243 и т.д. В данном варианте программы число варьируемых факторов ограничено пятью.

В реальных условиях число связей энергосистемы со смежными энергосистемами превышает эту цифру. Увеличение числа одновременно рассматриваемых факторов ведет к чрезмерному увеличению числа вариантов (при n =6 – 729 вариантов, при  n =7 – 2187 и т.д.). Выходом из положения является выделение автономных факторов, которые имеют незначительные связи с другими автономными факторами (в нормативной характеристике будут отсутствовать члены с их произведениями).

Для каждого автономного фактора проводят вариантный расчет по программе РАП-ОС-ст для всей сети, устанавливая в качестве варьируемых параметров отпуск в сеть и сам фактор (для этих условий программа проведет 9 вариантов расчета). По программе РНХ-ст для каждого автономного фактора рассчитывают зависимость потерь мощности от двух параметров (самого фактора и отпуска в сеть).  По этим зависимостям определяют три значения вклада каждого фактора– при базовом значении фактора и трех значениях отпуска в сеть (100 %) и двух других его уровнях, задаваемых при варьировании нагрузок основного расчета, а затем и три значения суммарного вклада всех малых факторов в суммарные потери мощности в сети.

При проведении основного расчета (с основными факторами) эти значения вносят в три поля с заголовком «Вклад автономных факторов». Потери мощности, относимые на вклад основных (взаимосвязанных) факторов, будут определяться программой вычитанием из общих потерь в сети суммарного вклада автономных факторов.

Нормативные характеристики для предприятий сетей не всегда удобно связывать с межсистемными перетоками, которые хотя и определяют потери в ПЭС, но могут не являться его непосредственными связями с соседями. Для получения нормативной характеристики, определяющей потери в зависимости от перетоков между ПЭС, необходимо при варьировании основных факторов фиксировать в каждом варианте расчета значения этих перетоков. Их фиксируют с помощью задания ветвей в окне, открывающемся при нажатии кнопки «Контролируемые ветви». В окно записывают перечень ветвей, нагрузка которых должна фиксироваться в каждом варианте расчета.

Если необходимо провести вариантные расчеты при учете потерь не во всей сети, а только в выделенных районах, в перечне их названий в «Справочниках» необходимо поставить галочки в полях этих районов.

После нажатия кнопки "Выполнить расчеты" программа проводит расчет необходимого количества вариантов УР и выводит на экран их результаты.

При выполнении следующего цикла вариантных расчетов программа добавит их результаты к предыдущим. Поэтому, если это не связанные расчеты, перед проведением нового цикла необходимо в основном окне поставить галочку в поле «Предварительно очистить таблицу НХПЭ».

Результаты расчетов представлены на рисунке.

Примечание. При проведении вариантных расчетов программа начинает расчет каждого варианта с напряжений базового варианта, т.е. результаты расчета предыдущего варианта не являются основой для следующего. Положение кнопки «Игнорировать результаты предыдущего расчета УР» в этих расчетах значения не имеет.

Выше описан общий подход к разработке нормативной характеристики. Вместе с тем, опыт разработчиков показывает, что разработка таких характеристик (не только суммарных потерь в АО-энерго в целом, но и по уровням напряжения, по предприятиям сетей, сбалансированных с суммарной характеристикой; для каждого направления транзита и в сумме по объектам) является «штучной» работой, которая проводится на основе анализа индивидуальных особенностей режимов конкретной сети, ее структуры и схемы размещения точек связи с другими объектами.

# Контрольные примеры расчета потерь электроэнергии

В перечне файлов, который открывается при входе в окно «Загрузить новые данные», находится контрольный пример (файл PRIMER-**.U). Схема сети примера представлена ниже на рисунке. Сеть разбита на три района: Район 1, Район 2 и Чужие сети (Район 99). В меню «Справочники» в пункте «Названия районов» поставьте галочки в полях всех трех районов.

Общая информация для контрольного примера по замкнутой сети.

Расчетный месяц – декабрь 2005 г. (Д=31 день), тангенс «фи» = 0,7, kз = 0,8, относительное потребление выходного дня = 0,8, дополнительные потери в нерасчетных режимах = 0; 0; 0, среднемесячная температура –100 С. В закладке «Расчет режима»: максимальный небаланс 0,2, максимальное количество итераций 15, задание опорных узлов при 500 МВт, добавление опорных узлов – нет, игнорировать результаты предыдущего расчета – нет. В окне расчета потерь на корону поле «Учесть при расчете потерь» оставляют без галочки (корона не учитывается). В «Графиках нагрузки» (в «Справочниках») первый график задан значениями 0,6; 0,8; 1,0 (по 8 ступеней), что соответствует kз = 0,8. В методах 2 и 3 не забудьте создать шаблон, причем в методе 3 поставьте в каждом узле все 4 графика (активный, реактивный, на поступлении и на генерации ) №1.  Напряжение балансирующего узла (№ 2001) – 21,5 кВ.

Результаты расчета этой схемы при неизменном напряжении в балансирующем узле приведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты расчетов при одинаковом напряжении в балансирующем узле

| Метод | Напряжение в балансирующем узле, кВ | Нагрузочные потери | Потери холостого хода | Суммарные потери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,50 | 459+248=707 | 161 | 868 |
| 2 | 21,50 | 373+209=582 | 181 | 763 |
| 3 (эталон) | 21,50 | 404+223=627 | 179 | 807 |

Примечание. В таблице приведены значения, выводимые программой на печать при расчете данного контрольного примера. Отличие суммарных потерь от суммы нагрузочных потерь и потерь холостого хода объясняется округлением

Соотношение потерь в табл.1 объясняется следующими причинами. Средние нагрузки меньше максимальных в 1,0/0,8 = 1,25 раза. Потери напряжения в ветвях при таких нагрузках снижаются, напряжения в узлах повышаются. Соответственно, по сравнению с режимом максимальных нагрузок уменьшились нагрузочные потери и увеличились потери холостого хода. Метод 3 является эталонным, так как учитывает реальные режимы напряжения на каждой из трех ступеней графика нагрузки. Он дал результаты, находящиеся между результатами методов 1 и 2.

Еще одним аспектом, который нельзя игнорировать, является задание реальных напряжений в балансирующем узле на различных ступенях графика, так как обычно оно изменяется в течение суток. Если фактическое напряжение не вводят на каждой ступени графика, а используют единое значение для всех ступеней, то целесообразно, по крайней мере, вычислить его эквивалентную величину.

Соотношение результатов расчетов с различными напряжениями в балансирующем узле приведено в табл. 2.

Таблица 2. Результаты расчетов при эквивалентных напряжениях

в балансирующем узле

| Метод | Напряжение в балансирующем узле, кВ | Нагрузочные потери | Потери холостого хода | Суммарные потери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,50 | 460+248=708 | 161 | 869 |
| 2 | 20,46 | 443+245=688 | 157 | 845 |
| 3 | 20,88 | 455+248=703 | 164 | 868 |
| 3 (эталон) | 20,0; 20,5; 21,5 | 439+240=679 | 160 | 839 |

Основная проблема метода средних нагрузок. Для правильного расчета данным методом необходимо создать схему среднего режима, правильно задать среднее напряжение в балансирующем узле и средние коэффициенты трансформации в узлах связи сетей различных напряжений. Если схема максимального режима является реальной, то среднего – расчетной, так как в реальности такой схемы не существует.

Характеристика методов 1 и 2 с позиций достоверности результатов расчетов:

– в методе наибольших потерь рабочая схема сети достоверна, нагрузки же в узлах, полученные по результатам контрольных замеров и подвергающиеся затем балансировке, не всегда характеризуют действительно максимальный режим;

– в методе средних потерь средние нагрузки в узлах достоверны (определены по счетчикам), а «средняя» схема сети, «среднее» напряжение в балансирующем узле и «средние» коэффициенты трансформации определяются расчетчиком.

Расчет потерь методом средних нагрузок на основе схемы максимального режима с тем же напряжением в балансирующем узле приведет к заниженным результатам по нагрузочным потерям и завышенным по потерям холостого хода (из-за завышенных напряжений).

Схема контрольного примера

# Оглавление

1.	Назначение и основные функции программы.	1

2.	Методы расчета нагрузочных потерь электроэнергии.	3

2.1 Основные расчетные методы	3

2.2 Дополнительные возможности программы по уточнению расчетов	5

2.3 Результаты расчетов потерь электроэнергии	7

2.4 Вывод результатов расчетов потерь электроэнергии в Excel.	9

3.	Настройка программы, справочники, работа с базой данных.	11

3.1 Условия обеспечения работоспособности программы.	11

3.2 Работа со справочниками	12

3.3 Работа с базой данных	17

3.4 Установка новой редакции программы	19

4.	Информация для расчета потерь.	20

4.1 Общая информация для расчета	20

4.2	Информация об узлах сети.	23

4.3	Информация о ветвях сети.	25

4.4  Ввод исходных данных о схеме сети	28

5.	Работа с графикой	31

5.1  Основные положения при работе с графическими объектами	31

5.2  Редактирование параметров узлов и ветвей	34

5.3  Добавление новых узлов и ветвей на схему	35

5.4  Автоматическое отображение узлов и ветвей на схеме	38

5.5  Настройка графического отображения	40

6.	Постановка установившегося режима сети	41

7.	Рекомендации по проведению расчетов потерь электроэнергии	45

7.1 Расчет потерь электроэнергии.	45

7.2 Расчет по нескольким схемам.	46

7.3 Расчет потерь электроэнергии в сети при наличии реверсивных перетоков.	47

7.4 Расчет потерь электроэнергии в сети методом прямого расчета по данным ТИ.	52

7.5 Учет отключений оборудования.	54

7.6 Расчет потерь без учета транзитных перетоков.	55

7.7 Расчет потерь электроэнергии на корону.	55

8.	Ввод данных для уточнения баланса электроэнергии	58

9.	Архив результатов расчетов потерь	59

10.	Вариантные расчеты	61

11.	Контрольные примеры расчета потерь электроэнергии	64

12.	Оглавление	66